PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA

im. Ignacego Mościckiego 
w CIECHANOWIE

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
________________________________________________________________________

Nr sprawy: KAI.262.7.2020                                                        Załącznik nr 1-Opz

Opis przedmiotu zamówienia

- Dane ogólne o istniejącym budynku

Budynek wybudowano w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku jako szkołę podstawową z salą gimnastyczną. Obiekt murowany o podłużnym układzie konstrukcyjnym ścian, trzy kondygnacyjny, podpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym. W okresie późniejszym obiekt adaptowano do potrzeb Uczelni, oraz dobudowano aulę wykładową z zapleczem. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie nr 1

- Zakres adaptacji kompleksu dla osób niepełnosprawnych

3.1 Schody przy wejściu głównym do budynku– nr 1

- Zdemontowanie istniejącej balustrady przy schodach przy wejściu głównym do budynku

i zamontowanie nowej ze stali nierdzewnej, oraz zamontowanie platformy

dla osób niepełnosprawnych i uchwytów na ścianach przy schodach do piwnicy.                                                                                         .

3.2 Klatka schodowa- nr 2

-Zdemontowanie istniejącej balustrady na klatce schodowej z poziomu piwnic na II piętro,

i zamontowanie nowej balustrady ze stali nierdzewnej oraz platformą przy balustradzie dla osób niepełnosprawnych z poziomu piwnic na II piętro.

3.3 Klatka schodowa- nr 3

- Zdemontowanie istniejącej balustrady na klatce schodowej z poziomu piwnic na II piętro

i zamontowanie nowej balustrady ze stali nierdzewnej.

  - Pochylnia dla niepełnosprawnych - nr 4

- Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych na  istniejących schodach.

3.5 Klatka schodowa- nr 5

- Zamontowanie platformy dla osób niepełnosprawnych przy schodach do auli głównej.

3.6. Schody do piwnicy- nr 6

-Zdemontowanie istniejącej balustrady przy schodach z parteru do piwnicy przy auli

mniejszej, oraz uchwytu na ścianie i zamontowanie nowej balustrady i uchwytu ze stali

nierdzewnej.

Ad.3.1 W wejściu głównym do budynku,  przy istniejących schodach z poziomu terenu do

piwnic projektuje się platformę schodową o torze prostym  850 x 700 x 350 mm, stalowa,

malowana na kolor RAL 7035 oraz uchwyty na ścianach ze stali nierdzewnej.

Z poziomu terenu na parter po obydwu stronach klatki schodowej należy wykonać

nowe balustrady z stali nierdzewnej z wypełnieniem szkłem hartowanym klejonym

według rozwiązań systemowych.

Ad.3.2. Na klatce schodowej z poziomu piwnic na poziom II piętra projektuje się

platformę dla osób niepełnosprawnych o torze krzywoliniowym 1000 x 800 x 350 mm

oraz wymianę balustrady. Balustrady i słupki oraz konstrukcja platformy krzywoliniowej

malowane farbą RAL 7035. Konstrukcję balustrady stanowić będzie konstrukcja toru

jezdnego platformy dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej z wypełnieniem szkłem

hartowanym klejonym.

W piwnicy ściankę z drzwiami zamykającą klatkę schodową należy zlikwidować.

Ad.3.3. Na klatce schodowej z poziomu piwnic na poziom II piętra projektuje się wyminę

istniejącej balustrady na nową ze stali nierdzewnej z wypełnieniem szkłem hartowanym

klejonym według rozwiązań systemowych.

Ad.3.4.  W piwnicy na istniejących trzech schodkach , łączących hol przed wejściem do

auli mniejszej z pomieszczeniami zapleczowymi piwnic, wykonać pochylnię dla osób

niepełnosprawnych o spadku 10 stopni. Przed przystąpieniem do wykonania pochylni

należy skuć istniejące stopnie i posadzkę w miejscu projektowanej pochylni.

Spadek pochylni wyprofilować betonem B-10 grubości 10 cm. Tor jezdny pochylni

wykonać z betonu B 15 grubości 10 cm i wykończyć gresem antypoślizgowym.

Przy pochylni po obu stronach należy zamontować poręcze dla osób niepełnosprawnych ze

stali nierdzewnej.

Zlikwidować drzwi na drodze komunikacyjnej z głównego korytarza piwnic do części

zapleczowej przy auli mniejszej wykonując otwór o szer 150 cm.

Ad.3.5.  W piwnicy przy istniejących schodach prowadzących do auli głównej zainstalować

platformę  schodową o torze prostym 850 x 700 x 350 mm. Stalowa, malowana na kolor

RAL 7035.  Konstrukcja toru jezdnego platformy ze stali nierdzewnej.

Istniejące drzwi oddzielające aulę od budynku głównego zdemontować i powiększyć otwór.

Zamontować drzwi o wym.145 x 230 cm oddzielające korytarz główny piwnic od  części z

aulą główną.

Wymienić okno przy schodach na niższe o wymiarach 90 x 150 cm, tak aby umożliwić

zamocowanie platformy schodowej lub zaproponować inne rozwiązanie.

Ad. 3.6. Na schodach do piwnicy projektuje się wymianę istniejących balustrad i uchwytu

po obydwu  stronach schodów na nowe z stali nierdzewnej.

Uwaga:

1. Po rozebraniu istniejących balustrad na schodach należy zdjąć skrajny pas płytek z

gresu szerokości około 30 cm i uzupełnić nowymi płytkami o podobnym kolorze.

2.W piwnicach, w miejscu likwidacji drzwi i  powiększania otworów rozebrać

fragmenty ścian, oraz wykonać nowe nadproża z belek stalowych I-160.

Belki osiatkować i otynkować oraz pomalować na kolor zbliżony barwie ścian sąsiednich.

3.Energetyczna moc, planowana dla urządzeń platformy schodowej, zmieści się

istniejącym przydziale mocy dla szkoły. Zasilanie platformy wykonać z tablicy głównej po

zainstalowaniu odpowiednich aparatów elektrycznych. Każda platforma musi posiadać odrębne, indywidualne zabezpieczenie prądowe.

4.W piwnicy przy projektowanej pochylni nr 4 oraz platformie schodowej, klatka

schodowa  nr 5 przesunąć istniejące grzejniki, w celu usunięcia kolizji.

5.Wymiary sprawdzić na budowie.

6.Szczegóły montażu balustrad i platform schodowych wg rozwiązań i wymogów producenta platform.

O P I S      T E C H N I C Z N Y

do projektu instalacji elektrycznej zasilającej proj. platformy schodowe w budynku dydaktycznym PUZ na działce nr ewidencyjny 7/2 w Ciechanowie, ul. Wojska Polskiego 51

- Dane techniczne

  - Napięcie zasilania i moc platformy 230 V, 50 Hz, 1,5 kW

  - Ilość platform	- trzy

  - Moc zainstalowana platform   Pz  =   4,5  kW

  - Moc szczytowa	        „           Ps  =   3,6  kW

  - Współczynnik mocy    cos       =  0,93

  - System ochrony od porażeń:  szybkie wyłączenie napięcia plus wyłącznik prze-ciwporażeniowy różnicowo-prądowy (układ sieci TN-S).

2.   Zasilanie, pomiar i rozdział energii elektrycznej

  - Projektowane platformy zasilić z istniejącej rozdzielni głównej budynku RG,

rozbudowując ją w części administracyjnej o dodatkowe pola odpływowe jak na

schemacie.

  - Pomiar energii – istniejący (w linii ogrodzenia działki szkolnej), platformy zasilone

będą zalicznikowo.

  - Rozdzielnię RG rozbudować zgodnie z załączonym schematem ideowym oraz katalo-

giem „FAEL-2020” (albo wg indywidualnych rozwiązań wykonawcy) w obudowie

wnękowej istniejącej.

  - Projektowana moc dla zasilenia platform mieści się w istniejącym przydziale mocy

dla budynku szkoły.

3.   Instalacja zasilająca i połączeń wyrównawczych

3.1. Instalację wykonać przewodem typu YDYp – 750 V 3x2,5 mm2, ułożonym p.t.

lub w rurkach (listwach elektroinstalacyjnych) p.t.

3.2. Wypusty zakończyć puszką w miejscu zainstalowania tablicy sterowej platform.

3.3. Wykonać instalację miejscowych połączeń wyrównawczych poprzez:

- wyprowadzenie równolegle z linią zasilającą magistrali DY6/PCV p.t. od punktu

PE rozdzielni głównej RG do puszki MSW przy każdej platformie,

- do puszki MSW podłączyć konstrukcję stalową windy i punkt PE tablicy stero-

wej dźwigu zgodnie z instrukcją fabryczną platformy.

4.   Instalacja przeciwporażeniowa  -  jak w punkcie 1.1.6.