PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH

im. Ignacego Mościckiego 
w CIECHANOWIE

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
__________________________________________________________________________________________

KAI.262.40.2024                                                                                                              Załącznik nr 3

ZAKRES CZYNNOŚCI I KONSERWACJI

W BUDYNKACH  PAŃSWOWEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH IM. IGNACEGO MOŚCICKIEGO

Przegląd i konserwacja miesięczna SSP (Systemu Sygnalizacji Pożaru):

- Wywiad z użytkownikami systemu odnośnie pracy urządzenia.

- Kontrola stanu elementów w centrali (w szczególności w kontekście warunków temperaturowych, korozji, wilgotności, czystości)

- Kontrola stanu złączy, zamocowań i połączeń kablowych pomiędzy poszczególnymi urządzeniami.

- Kontrola działania wszystkich lampek, diód, wskaźników.

- Test akumulatorów, kontrola działania ładowania akumulatorów.

- Odłączenie zasilania podstawowego i kontrola pracy na zasilaniu bateryjnym.

- Kontrola stanu elementów systemu (czujek, modułów, przycisków ROP, sygnalizatorów alarmowych).

Przegląd i konserwacja półroczna SSP (Systemu Sygnalizacji Pożaru):

- Kontrola stanu elementów w centrali (w szczególności w kontekście warunków temperaturowych, korozji, wilgotności, czystości).

- Kontrola stanu złączy, zamocowań i połączeń kablowych pomiędzy poszczególnymi urządzeniami.

- Kontrola działania wszystkich lampek, diód, wskaźników.

- Test akumulatorów, kontrola działania ładowania akumulatorów.

- Odłączenie zasilania podstawowego i kontrola pracy na zasilaniu bateryjnym.

- Kontrola przynajmniej 25% elementów systemu poprzez aktywację czujek oraz ręcznych ostrzegaczy pożarowych.

- Kontrola stanu elementów systemu (czujek, modułów, przycisków ROP).

- Sprawdzenie poprawności zadziałania systemu, wysterowania urządzeń pomocniczych, nadania informacji o alarmie.

- Kontrola zadziałania sygnalizatorów optyczno-akustycznych.

- Wpis do książki eksploatacji SSP.

Przegląd i konserwacja miesięczna SSWiN (Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu):

- Kontrola stanu elementów w centrali (w szczególności w kontekście warunków temperaturowych, korozji, wilgotności, czystości).

- Kontrola stanu złączy, zamocowań i połączeń kablowych pomiędzy poszczególnymi urządzeniami.

- Kontrola działania wszystkich czujek, sygnalizatorów, ekspanderów rozszerzeń i manipulatorów.

- Przegląd zdarzeń systemu.

- Sprawdzenie stanu akumulatorów, prawidłowości ich ładowania.

- Kontrola styków sabotażowych centrali.

- Przegląd i usunięcie ewentualnych drobnych awarii.

- Sprawdzenie stanu elementów systemu (czujek, ekspanderów, manipulatorów, sygnalizatorów, itp.)

Przegląd i konserwacja półroczna SSWiN (Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu):

- Kontrola stanu elementów w centrali (w szczególności w kontekście warunków temperaturowych, korozji, wilgotności, czystości).

- Kontrola stanu złączy, zamocowań i połączeń kablowych pomiędzy poszczególnymi urządzeniami.

- Kontrola działania wszystkich lampek, diód, wskaźników.

- Test akumulatorów, kontrola działania ładowania akumulatorów.

- Odłączenie zasilania podstawowego i kontrola pracy na zasilaniu bateryjnym.

- Kontrola elementów systemu poprzez aktywację czujek oraz styków sabotażowych.

- Kontrola stanu elementów systemu (czujek, modułów, przycisków ROP).

- Sprawdzenie poprawności zadziałania systemu, wysterowania urządzeń pomocniczych, nadania informacji o alarmie.

- Kontrola zadziałania sygnalizatorów optyczno-akustycznych.

- Wpis do książki eksploatacji SSWiN.

Przegląd i konserwacja miesięczna CCTV (Closed Circuit Television – telewizja przemysłowa):

- Kontrola stanu elementów systemu (w szczególności w kontekście warunków temperaturowych, korozji, wilgotności, czystości).

- Sprawdzenie poprawności działania kamer, zasilaczy i rejestratora.

- Kontrola poprawności rejestracji obrazu.

- Sprawdzenie poprawności działania systemu monitoringu wizyjnego.

- Usunięcie drobnych awarii i usterek.

Przegląd i konserwacja miesięczna CCTV (Closed Circuit Television – telewizja przemysłowa):

- Kontrola stanu elementów systemu (w szczególności w kontekście warunków temperaturowych, korozji, wilgotności, czystości).

- Sprawdzenie poprawności działania kamer, zasilaczy i rejestratora.

- Kontrola poprawności rejestracji obrazu.

- Sprawdzenie poprawności działania systemu monitoringu wizyjnego.

- Usunięcie drobnych awarii i usterek.

- Czyszczenie obiektywów kamer.

- Sprawdzenie poprawności połączeń końcowych.

- Regulacja ostrości obrazu.

- Sprawdzenie mocowań kamer.

Przegląd i konserwacja miesięczna systemu oddymiania klatek schodowych:

- Wywiad z użytkownikami systemu odnośnie pracy urządzenia.

- Kontrola stanu elementów w centrali (w szczególności w kontekście warunków temperaturowych, korozji, wilgotności, czystości)

- Kontrola stanu złączy, zamocowań i połączeń kablowych pomiędzy poszczególnymi urządzeniami.

- Kontrola działania wszystkich lampek, diód, wskaźników.

- Test akumulatorów, kontrola działania ładowania akumulatorów.

- Kontrola stanu elementów systemu (czujek, modułów, przycisków RPO).

Przegląd i konserwacja półroczna systemu oddymiania klatek schodowych:

- Kontrola stanu elementów w centrali (w szczególności w kontekście warunków temperaturowych, korozji, wilgotności, czystości).

- Kontrola stanu złączy, zamocowań i połączeń kablowych pomiędzy poszczególnymi urządzeniami.

- Kontrola działania wszystkich lampek, diód, wskaźników.

- Test akumulatorów, kontrola działania ładowania akumulatorów.

- Odłączenie zasilania podstawowego i kontrola pracy na zasilaniu bateryjnym.

- Kontrola przynajmniej 25% elementów systemu poprzez aktywację czujek oraz ręcznych przycisków oddymiania - RPO.

- Kontrola stanu elementów systemu (czujek, modułów, przycisków RPO).

- Sprawdzenie poprawności zadziałania systemu, wysterowania urządzeń pomocniczych, nadania informacji o alarmie.

- Budynek PANS przy ul. Narutowicza 9 w Ciechanowie.

- System sygnalizacji pożaru

- Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu

- Oddymianie

- Budynek PANS przy ul. Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie.

- System sygnalizacji pożaru

- Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu

- Oddymianie

- Closed Circuit Television – telewizja przemysłowa

- Dom Studenta PANS przy ul. Narutowicza 4A w Ciechanowie

- System sygnalizacji pożaru

- Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu

- Oddymianie

- Closed Circuit Television – telewizja przemysłowa

- Budynek PANS przy ul. Warszawskiej 52 w Mławie

- System sygnalizacji pożaru

- Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu

- Oddymianie

- Closed Circuit Television – telewizja przemysłowa