PAŃSTWOWA  AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH

im. Ignacego Mościckiego
w CIECHANOWIE

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
__________________________________________________________________________

KAI.260.7.2025                                                                                         Załącznik nr 10

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

,,Wykonanie instalacji wentylacyjnej mechanicznej łazienek oraz instalacji klimatyzacji auli w budynku dydaktycznym WNoZiNS przy ul. Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie’’.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje – wentylację mechaniczną łazienek

- Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła

  - Przeznaczenie:

Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła i wilgoci, przeznaczonej do wentylacji pomieszczeń użytkowych (łazienek).

  - Wymagania techniczne centrali:

- Typ urządzenia: kompaktowa centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła.

- Wydajność powietrza: nie mniej niż 1500 m³/h.

- Spręż dyspozycyjny min. 300 Pa

- Filtry minimum klasy F7

- Masa centrali max. 900 kg

- Wymiennik ciepła: przeciwprądowy lub krzyżowy

- Sprawność temperaturowa odzysku ciepła: ≥ 75%.

  - Elementy grzewczo-chłodzące:

- Chłodnica freonowa:

  - Zasilana z zewnętrznego układu chłodniczego (agregat klimatyzacyjny).

  - Moc chłodnicza: nie mniejsza niż 2,5 kW.

  - Obudowa ocynkowana, izolowana termicznie.

  - Podłączenie do automatyki urządzenia.

- Nagrzewnica wodna:

  - Zasilanie: woda grzewcza 70/50°C

  - Moc grzewcza: nie mniejsza niż 1,5 kW.

  - Zintegrowana z automatyką centrali.

  - Wyposażona w zawór regulacyjny 2- lub 3-drogowy z siłownikiem.

  - Obudowa i wykonanie:

- Panele osłonowe (stałe, zdejmowane, drzwi) wykonane z blachy stalowej galwanizowanej oraz izolacji termicznej o grubości 50 mm w klasie pożarowej A1 (zgodna z EN 13162). Blacha zewnętrzna osłon zabezpieczona dodatkową powłoką poliestrową w kolorze RAL 9006,

- Stopień ochrony obudowy: IP 54 lub wyższy.

- Cicha praca – poziom hałasu max. 50 dB(A) w odległości 1 m.

  - Wentylatory:

- Wentylatory nawiewny i wywiewny z silnikami EC (elektronicznie komutowanymi).

- Płynna regulacja wydajności (0–100%).

- Zabezpieczenia przeciążeniowe i temperaturowe.

  - Automatyka i sterowanie:

- Wbudowana automatyka z panelem sterującym.

- Możliwość ustawienia harmonogramu pracy.

- Funkcja obejścia wymiennika (by-pass).

- Automatyczne sterowanie nagrzewnicą i chłodnicą.

- Możliwość integracji z systemem BMS (Modbus, BACnet).

  - Wymagania dodatkowe:

- Konstrukcja i uszczelnienie przystosowane do podwyższonych ciśnień,

- Urządzenie posiada zintegrowaną, zabudowaną wewnątrz urządzenia automatykę w zabudowie wydzielającej z przepływu powietrza w sposób szczelny.

- Przepony wentylatorów, konstrukcja wentylatorów, prowadnice wymienników i filtrów oraz ramki odkraplaczy i tłumików – blacha stalowa galwanizowana,

- Wanny pod chłodnice, odzyski ciepła i nawilżacze wykonane z materiału odpornego na korozję wyposażone w syfony kulowe,

- Instalację wentylacji wykonać z rur wentylacyjnych spiro posiadających wymagane prawem certyfikaty i deklaracje.

- Kanały izolować wełną mineralną o grubości 20 mm w pomieszczeniach i 50 mm na zewnątrz. Kanały na zewnątrz zabezpieczyć płaszczem z blachy ocynkowanej.

- Urządzenie z atestem higienicznym wydanym przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, potwierdzający przeznaczenie central do uzdatniania powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

- Certyfikat potwierdzający zgodność urządzenia z wymaganiami normy PN-EN 1886:2008 „Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości mechaniczne” wydany przez zewnętrznie niezależną jednostkę certyfikującą TUV Rheinhald (lub inną jednostkę równoważną),

- Certyfikat potwierdzający zgodność urządzenia z wymaganiami normy PN-EN 13053:2020 „Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń,

- Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą.

- Kompletna dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi, deklaracja zgodności CE.

- Możliwość serwisu w Polsce (autoryzowany serwis producenta).

- W ramach zamówienia na wentylację łazienek należy uwzględnić dostawę i montaż kratek wentylacyjnych wyposażonych w przepustnice, nawiewników/wywiewników sufitowych oraz obrotowych nasad wentylacyjnych dla kanałów grawitacyjnych w remontowanych łazienkach i projektowanym przedsionku.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: instalację klimatyzacji auli

  - Instalacja klimatyzacji auli

      - Przeznaczenie:

#### Dostawa i montaż klimatyzacji bytowej, przeznaczonej do chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń użytkowych (auli wykładowej).

      - Wymagania ogólne:

- System klimatyzacji ma być oparty na jednym układzie freonowym

- Przeznaczony do chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń biurowych, technicznych, użyteczności publicznej

- Zasilanie trójfazowe 380–415 VAC.

- Czynnik chłodniczy: R410A lub R32.

      - Jednostka zewnętrzna:

- Nominalna moc chłodnicza: nie mniejsza niż 33,5 kW.

- Nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niż 37,5 kW.

- Należy dostarczyć jednostkę zewnętrzną freonową, której szczegółowa specyfikacja jest zgodna z zapotrzebowaniem dla jednego układu klimatyzacji auli, określonym na podstawie bilansu cieplnego pomieszczenia. Moc jednostki zewnętrznej musi być odpowiednia dla zapewnienia komfortu cieplnego w auli.

- Współczynniki efektywności energetycznej:

  - EER: nie mniejszy niż 3,85.

  - SEER: nie mniejszy niż 7,22.

  - COP: nie mniejszy niż 4,0.

  - SCOP: nie mniejszy niż 4,2.

- Poziom ciśnienia akustycznego: nie wyższy niż 62 dB(A) w odległości 1 m.

- Zakres temperatury pracy:

  - Chłodzenie: od -5°C do +48°C.

  - Ogrzewanie: od -20°C do +15,5°C.

- Certyfikat EUROVENT lub równoważny.

      - Jednostki wewnętrzne (9 sztuk):

- Należy zastosować jednostki wewnętrzne typu [np. klimakonwektory kasetonowe/kanałowe/ścienne], dobrane na podstawie obliczeń zysków i strat ciepła dla auli, zapewniające odpowiednią wydajność chłodniczą i grzewczą.

- Zakres mocy chłodniczej: od 4 kW do 7,0 kW.

- Zakres mocy grzewczej: od 4,5 kW do 8,0 kW.

- Poziom hałasu: nie wyższy niż 45 dB(A).

- Sterowanie: indywidualne dla każdej jednostki, z możliwością centralnego zarządzania.

      - System sterowania:

- Sterowniki przewodowe z możliwością programowania tygodniowego.

- Centralny system zarządzania z funkcją monitorowania i diagnostyki.

- Możliwość integracji z systemem BMS (Building Management System).

      - Wymagania dodatkowe:

- System klimatyzacji auli ma być wykonany z odpowiednią liczbą jednostek wewnętrznych, które zapewnią równomierne rozprowadzenie powietrza i komfort cieplny w całym pomieszczeniu.

- Instalacja rurociągów chłodniczych wykonana z rur miedzianych zgodnych z normą PN-EN 12735-1:2016-08E lub równoważną.

- Wykonanie instalacji skroplin - odprowadzenie skroplin z urządzeń przez zasyfonowanie do pionu kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku. Należy zapewnić spadek min. 1% prowadzonej instalacji w kierunku włączenia do kanalizacji. Włączenie do kanalizacji z wykonaniem syfonu. Przy braku możliwości zapewnienia skroplin metodą grawitacyjną (z jednostek wewnętrznych), należy zastosować pompę skroplin tego samego producenta – co zastosowane urządzenia klimatyzacyjne.

- Wykonanie próby szczelności i próżni przed uruchomieniem systemu (przed napełnieniem instalacji, należy przewody przedmuchać sprężonym azotem technicznym, następnie wykonać próbę szczelności na ciśnienie min. 4,15 MPa).

- Rurociągi - przewody freonowe wykonać z miedzi łączonej na lut twardy. Do celów chłodniczych używać tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtłuszczonych i odtlenionych, nadających się do ciśnień roboczych co najmniej 3000 kPa. W żadnym wypadku nie wolno używać rur miedzianych klasy sanitarnej.

- Izolacja - kauczukowa o grubości 13 mm. Na zewnątrz izolację zabezpieczyć przed promieniowaniem UV oraz wpływem czynników atmosferycznych. Dopuszcza się zastosowanie rur miedzianych w kręgach z izolacją.

UWAGA!

Zamawiający informuje, że w budynku dydaktycznym WNoZiNS przy ul. Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie obecnie prowadzone są roboty budowlane w związku z inwestycją realizowaną w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa budynku dydaktycznego WNoZiNS przy ul. Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie”. Zamawiający zastrzega, że roboty te mogą mieć wpływ na terminowość, zakres oraz warunki wykonania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia powyższej sytuacji w swojej ofercie oraz do współpracy z innymi wykonawcami w zakresie realizacji zadania. Pełna dokumentacja i zakres prac – link do postępowania KAI.262.2.2024 (https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-342ffeb3-ba98-11ee-b7da-22bd761ba7f3).