STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANŻY SANITARNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY 
BRANŻY SANITARNEJ

dla inwestycji pod nazwą:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO 
(usługi oświaty) WNoZiNS wraz z infrastrukturą techniczną

w ramach zadania pn. „Rozbudowa budynku dydaktycznego WNoZiNS przy ul. Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie”

KATEGORIA OBIEKTU IX BUD. OŚWIATY, KATEGORIA VIII INNE BUDOWLE,

KATEGORIA XXII PARKINGI

Województwo: mazowieckie, Powiat: Ciechanowski, Gmina: Ciechanów,

Obręb: 10 - Śródmieście

działka ew. nr:  7/2 (ID: 140201_1.0010.7/2)

| Inwestor: | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie ul. Gabriela Narutowicza 9 06-400 Ciechanów |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wykonawca generalny: Główny projektant: | REMBUD Sp. z o.o. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 175 06-300 Przasnysz www.rembud.pl KOŻUCHOWSKI ARCHITEKTURA & DESIGN Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 78 lok. 4.30 03-301 Warszawa www.kozuchowski.design |  |  |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY: |  |  |  |
|  | Imię i nazwisko: | Nr uprawnień: | Podpis: |
| Projektant branża sanitarna: | mgr inż. Leszek Kasprzycki | PDL/0142/POOS/10 Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |  |
| Projektant sprawdzający, branża sanitarna: | mgr inż. Piotr Kasprzycki | PDL/0146/PWOS/13 Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |  |

# Spis zawartości opracowania

Załączniki

Zał. 1. Oświadczenie

Zał. 2. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta

Zał. 3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych sprawdzającego

Zał. 4. Zaświadczenie o przynależności do POIIB projektanta

Zał. 5. Zaświadczenie o przynależności do POIIB sprawdzającego

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

2. Zakres opracowania

3. Instalacja centralnego ogrzewania

4. Instalacja wodociągowa

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

6. Instalacja kanalizacji deszczowej

7. Instalacja wentylacyjna

8. Instalacja klimatyzacyjna

9. Źródło ciepła

10. Instalacja kanalizacji deszczowej

11. Instalacja gazowa

12. Wytyczne p. poż.

13. Uwagi końcowe

Zestawienie elementów instalacji wentylacji mechanicznej

Zestawienie projektowanych urządzeń kotłowni nr 1

Zestawienie projektowanych urządzeń kotłowni nr 2

Część rysunkowa

Rys. PS. Plan sytuacyjny

Rys. AC-01. Rzut poziomu -1 – instalacje ogrzewcze i klimatyzacyjne

Rys. AC-02. Rzut poziomu 0 – instalacje ogrzewcze i klimatyzacyjne

Rys. AC-03. Rzut poziomu +1 – instalacje ogrzewcze i klimatyzacyjne

Rys. AC-04. Schemat podłączenia nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej

Rys. AC-05. Schemat podłączenia klimakonwektora

Rys. WM-01. Rzut poziomu -1 – instalacje wentylacyjne

Rys. WM-02. Rzut poziomu 0 – instalacje wentylacyjne

Rys. WM-03. Rzut poziomu +1 – instalacje wentylacyjne

Rys. W-01. Rzut poziomu -1 – instalacja wodociągowa

Rys. W-02. Rzut poziomu 0 – instalacja wodociągowa

Rys. W-03. Rzut poziomu +1 – instalacja wodociągowa

Rys. W-04. Rzut poziomu +2 – instalacja wodociągowa

Rys. S-01. Rzut poziomu -1 – instalacje kanalizacyjne

Rys. S-02. Rzut poziomu 0 – instalacje kanalizacyjne

Rys. S-03. Rzut poziomu +1 – instalacje kanalizacyjne

Rys. S-04. Rzut poziomu +2 – instalacje kanalizacyjne

Rys. G-01. Rzut poziomu -1 – instalacja gazowa

Rys. G-02. Rzut poziomu 0 – instalacja gazowa

Rys. ZC-01. Schemat technologiczny – kotłownia nr 1

Rys. ZC-01. Schemat technologiczny – kotłownia nr 2

Rys. KD-01. Profile podłużne kanalizacji deszczowej

Oświadczenie

Oświadczamy, że projekt wykonawczy:

PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU USŁUGOWEGO 
(usługi oświaty) WNoZiNS wraz z infrastrukturą techniczną
w ramach zadania pn. „Rozbudowa budynku dydaktycznego WNoZiNS
przy ul. Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie”
Adres: Województwo: mazowieckie, Powiat: Ciechanowski, Gmina: Ciechanów,

Obręb: 10 - Śródmieście

działka ew. nr:  7/2 (ID: 140201_1.0010.7/2)

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

| FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO NUMER UPRAWNIEŃ | SPECJALNOŚĆ | DATA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant | mgr inż. Leszek Kasprzycki nr upr. PDL/0142/POOS/10 | Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | 31.10.2024 |  |
| Sprawdzajacy | mgr inż. Piotr Kasprzycki nr upr. PDL/0146/PWOS/13 | Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | 31.10.2024 |  |

# Opis techniczny

# Podstawa opracowania

- Zlecenie i umowa z Inwestorem

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- PN-EN 12831:2006 – Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.

- PN-EN ISO 6946:2008 – Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – Metoda obliczania.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 wraz z późniejszymi zmianami.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI INSTAL,
Zeszyt 6, 2003 r.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Tekst jednolity.

- Katalogi techniczne urządzeń.

- Obowiązujące normy i przepisy.

# Zakres opracowania

Dokumentacja zawiera rozwiązanie techniczne w zakresie:

- instalacji centralnego ogrzewania,

- instalacji wodociągowej bytowej i p.poż.

- instalacji kanalizacyjnej sanitarnej

- instalacji kanalizacyjnej deszczowej

- wentylacji mechanicznej

- instalacji gazowej

- klimatyzacyjnej

- źródła ciepła

w przebudowywanym i rozbudowywanym budynku usługowym WNoZiNS przy ul. Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie.

# Instalacja centralnego ogrzewania

Opracowanie instalacji centralnego ogrzewania obejmuje:

- obliczenie projektowego obciążenia cieplnego budynku oraz projektowej straty ciepła zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12831,

- określenie lokalizacji oraz dobór elementów grzejnych,

- określenie tras i średnic rurociągów,

- dobór rodzaju i grubości izolacji termicznej,

- dobór urządzeń regulujących ilość dostarczanego ciepła do pomieszczenia,

- równoważenie hydrauliczne instalacji wraz z doborem nastaw wstępnych na zaworach

- rozwiązania w zakresie p. poż. związane z instalacją centralnego ogrzewania.

## Materiały

### Rurociągi

Instalację wykonać z rur czarnych ze szwem, średnice wg PN-79/H-74244. Połączenia spawane oraz gwintowane przy połączeniach z armaturą. Połączenia z klimakonwektorami wykonać jako elastyczne.

### Elementy grzejne

W budynku zaprojektowano:

- klimakonwektory 4-ro rurowe pełniące funkcję ogrzewania oraz chłodzenia pomieszczeń

- grzejniki stalowe płytowe,

- grzejniki łazienkowe, drabinkowe

### Armatura regulacyjna i odcinająca

- ręczne zawory równoważące, Tmax=100°C, Pmax=0,6MPa,

- zawory termostatyczne Tmax=100°C, Pmax=0,6MPa, (+ głowice termostatyczne)

- zawory odcinające kulowe o połączeniach gwintowanych, Tmax=100°C, Pmax=0,6MPa,

- filtry siatkowe, gwintowane, Tmax=100°C, Pmax=0,6MPa,

### Regulacja temperatury w pomieszczeniach

Zawory przy grzejnikach należy wyposażyć w głowice termostatyczne. Klimakonwektory zostaną wyposażone automatykę kontrolującą temperaturę w obsługiwanym odpowiednio pomieszczeniu, zarówno w funkcji grzania jak i chłodzenia.

Głowice termostatyczne na klatkach schodowych w wykonaniu o podwyższonej wytrzymałości, wyposażyć w zabezpieczenie antykradzieżowe.

### Odwodnienie i odpowietrzenie

W najniższych punktach instalacji należy zamontować odwodnienia w postaci zaworów odcinających ze złączką do węża (Tmax=100°C, Pmax=0,6MPa).

Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie przy pomocy ręcznych odpowietrzników zamontowanych w grzejnikach oraz odpowietrzników automatycznych, które należy zamontować na zakończeniu pionu instalacji centralnego ogrzewania. Przed automatycznymi odpowietrznikami na pionach należy bezwzględnie zamontować kulowe zawory odcinające o połączeniach gwintowanych (Tmax=100°C, Pmax=0,6MPa).

### Izolacja termiczna

Rurociągi instalacji centralnego ogrzewania należy izolować termicznie:

- główne rurociągi rozprowadzające oraz piony – niepalną otuliną Rockwool 800 z wełny skalnej zabezpieczonej z zewnątrz okładziną ze wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowej o grubościach:

| Średnica rurociągu | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grubość izolacji | 20 | 20 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |

- rurociągi rozprowadzające od pionów do poszczególnych grzejników – gr. 9 mm, np. Therma Smart PRO firmy Thermaflex.

## Próby ciśnieniowe

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd, oraz wykonaniem izolacji cieplnej. Jeżeli postęp robót będzie wymagał zakrycia przewodów, przed zakończeniem montażu całości instalacji, wówczas próbę szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej części w ramach odbiorów częściowych.

Ciśnienie próbne w najniższym punkcie instalacji powinno być większe o 2 bary od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejsze niż 4 bary.

## Wytyczne montażu

### Montaż rurociągów

Sposób prowadzenia poziomych przewodów rozdzielczych powinien zapewnić również ich właściwe odpowietrzenie i odwodnienie.

- Rurociągi poziome w instalacjach wewnętrznych ogrzewania wodnego należy prowadzić pod stropem garażu ze spadkiem wynoszącym co najmniej 3‰ w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepła do źródła ciepła,

- W najniższych punktach załamań instalacji należy zapewnić możliwość spuszczenia wody, natomiast w punktach najwyższych – możliwość odpowietrzenia

- Przewody mocować do ścian lub stropów przy pomocy uchwytów wykonanych ze stali. Pomiędzy obejma stalowa a przewodem, należy umieścić na całym obwodzie przekładkę z gumy lub taśmy z miękkiego PVC

- Odległość rurociągów poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociągów izolowanych od powierzchni przegród powinna wynosić co najmniej 30 mm

- Oba przewody pionu dwururowego należy układać równolegle do siebie, zachowując stała odległość między osiami.

W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rura o średnicy nominalnej o dwie średnice większej od średnicy nominalnej przewodu. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a przy przejściach przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Przestrzeń miedzy rura przewodu, a tuleja ochronna powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.

### Montaż grzejników

- Grzejnik ustawiony przy ścianie należy montować w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki.

- Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzenia.

- Grzejniki należy mocować do ściany zgodnie z instrukcja producenta grzejnika.

- Wsporniki muszą być osadzone w ścianie w sposób trwały, prostopadle do powierzchni ściany, tak aby grzejnik (urządzenie) opierał się całkowicie na wszystkich wspornikach.

- Grzejniki (urządzenia) należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robot wykończeniowych.

### Montaż armatury

- Armaturę po sprawdzeniu prawidłowości działania należy montować w miejscach dostępnych, umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwacje.

- Armaturę na przewodach należy tak zainstalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.

- Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród przy użyciu odpowiednich uchwytów.

- Montaż zaworów regulacyjnych wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z urządzeniem. Zawór zamocować na wspornikach w sposób nie powodujący przenoszenia naprężeń na instalację. Należy przestrzegać kierunku przepływu medium przez armaturę. Do czasu przepłukania należy zastosować wstawki kołnierzowe.

### Montaż izolacji

- Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru.

- Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp..

- Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

- Powierzchnia zewnętrzna płaszcza ochronnego powinna być gładka i czysta, bez pęknięć, załamań i wgnieceń oraz odpowiadać kształtem izolowanego rurociągu lub urządzenia.

- Roboty montażowe izolacji rurociągów wykonać zgodnie z instrukcja producenta.

- Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia.

- Przewody po wykonaniu izolacji cieplnej należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oraz Polską Normą.

## Wymagania odnośnie do wody instalacyjnej

Woda w instalacji centralnego ogrzewania powinna odpowiadać wymaganiom PN-93/C-04607. Nie powinna zawierać zanieczyszczeń stałych. Dopuszczalne maksymalne wartości parametrów wody:

- wolny CO2 – 10 mg/dm3

- P2O2 – 3 ÷ 5 mg/dm3

- Mg – 100 mg/dm3

- pH – 5,8 ÷ 9

# Instalacja wodociągowa

Źródłem wody dla projektowanego budynku będzie istniejąca sieć wodociągowa za pomocą istniejącego przyłącza wodociągowego. Przyłącze wodociągowe bez zmian.

Opracowanie instalacji wodociągowej obejmuje:

- dobór średnic rurociągów,

- dobór urządzeń pomiarowych zimnej i ciepłej wody,

- obliczenia hydrauliczne instalacji,

- dobór urządzenia do podnoszenia ciśnienia

## Instalacja bytowa

### Rurociągi

Instalację wodociągową należy wykonać:

- zimna woda bytowa – leżaki rozprowadzające oraz piony – rury KAN-therm polipropylenowe PP-R, jednorodne, PN 10, Trob = 20°C, Prob = 1,0 MPa. Połączenia systemowymi kształtkami zgrzewanymi. Połączenia z armaturą i urządzeniami gwintowane za pomocą systemowych kształtek przejściowych.

- ciepła woda użytkowa, cyrkulacja – leżaki rozprowadzające oraz piony – rury  KAN-therm polipropylenowe PP-R, zespolone, stabilizowane włóknem szklanym, PN 16, Tmax = 90°C. Połączenia systemowymi kształtkami zgrzewanymi. Połączenia z armaturą i urządzeniami gwintowane za pomocą systemowych kształtek przejściowych.

- zimna woda, ciepła woda– rozprowadzenie od pionów do przyborów sanitarnych w układzie trójnikowym – rury KAN-therm polietylenowe PE-Xc i PE/Al/PE Ultraline z osłoną antydyfuzyjną wg DIN 4726. Tmax = 90°C, Prob = 1,0/0,6 MPa. Połączenia rurociągów za pomocą systemowych kształtek z nasuwaną osiowo tuleją z tworzywa PVDF. Połączenia z armaturą i urządzeniami gwintowane za pomocą systemowych kształtek przejściowych. Niedozwolone jest stosowanie połączeń skręcanych przeznaczonych do zabetonowania.

### Punkty czerpalne

Zaprojektowano ścienne baterie dla natrysków i zlewozmywaków oraz baterie stojące dla umywalek. Baterie stojące oraz płuczki ciśnieniowe należy połączyć przy pomocy wężyków stalowych. Na zasilaniu płuczek ciśnieniowych oraz umywalek należy zamontować zawory odcinające ścienne (PN10) odpowiednio dla płuczek 1/2'', a dla umywalek 3/8''.

Podejścia do każdego punktu czerpalnego należy wykonać przy pomocy kolan ściennych zamontowanych na płytkach montażowych. Połączenie kolan ściennych z rurociągiem przy pomocy połączeń typu PRESS.

W pomieszczeniach WC dla osób niepełnosprawnych należy zastosować armaturę przystosowaną do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

W miejscach wskazanych w części graficznej zaprojektowano zawory czerpalne ze złączką do węża. Przed zaworami zamontować należy zawory antyskażeniowe klasy EA.

Wysokości wyprowadzenia podejść do punktów czerpalnych w odniesieniu do posadzki:

- umywalka, bateria stojąca	0,60 m

- zlewozmywak, bateria stojąca	0,60 m

- WC	0,55 m

### Armatura odcinająca i regulacyjna

Na poszczególnych gałęziach odchodzących od pionów należy zamontować, zgodnie z częścią graficzną, zawory odcinające kulowe o połączeniach gwintowanych, Tmax=100°C, Pmax=1MPa.

### Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem

Ze względu na to, że z jednego źródła zasilana będzie również instalacja p.poż., a instalacja wodociągowa bytowa częściowo wykonana będzie z rur z tworzyw sztucznych, zaprojektowano zawór pierwszeństwa  który należy zamontować na instalacji bytowej. Nastawa ciśnienia na zaworze została przedstawiona w części rysunkowej niniejszego opracowania.

### Zabezpieczenie przed wtórnym skażeniem wody

Zgodnie z wymaganiami za zestawem wodomierzowym zaprojektowano zabezpieczenie przed wtórnym skażeniem wody w sieci wodociągowej w postaci zaworu antyskażeniowego EA. Dodatkowo na odgałęzieniu instalacji p.poż. zaprojektowano zespół zabezpieczenia w klasie BA.

### Próby ciśnieniowe

Badanie szczelności instalacji należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jeżeli postęp robót będzie wymagał zakrycia przewodów, przed zakończeniem montażu całości instalacji, wówczas próbę szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej części w ramach odbiorów częściowych.

Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości 1,5×ciśnienie robocze, lecz nie mniej niż 10 bar.

### Izolacja cieplna

Rurociągi instalacji ciepłej wody i cyrkulacji należy izolować termicznie:

- główne rurociągi rozprowadzające oraz piony – niepalną otuliną z wełny skalnej zabezpieczonej z zewnątrz okładziną ze wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowej o grubościach:

| Lp. | Średnica wewnętrzna | Minimalna grubość izolacji =0,035 W/(m2·K) |
| --- | --- | --- |
| 1 | do 22 mm | 20 mm |
| 2 | od 22 do 35 mm | 30 mm |
| 3 | od 35 do 100 mm | równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4 | powyżej 100 mm | 100 mm |
| 5 | Przewody ułożone w podłodze | 6 mm |
| 6 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów. | ½ wymagań z pkt. 1÷4 |

- rurociągi wody użytkowej rozprowadzające od pionów do odbiorników, prowadzone w przegrodach budowlanych – gr. 9 mm otuliną z dopuszczeniem do zabetonowania.

Rurociągi zimnej wody, biegnące po wierzchu należy zabezpieczyć, przed możliwością wykroplenia na ich powierzchni pary wodnej, izolacją cieplną Rockwool 800 o grubości 20 mm.

## Instalacja wodociągowa – p.poż.

W budynku zaprojektowano instalację p.poż. służącą do wewnętrznego gaszenia pożaru. Instalacja będzie zasilana z tego samego źródła co instalacja bytowa, która wykonana będzie z tworzyw sztucznych. Z tego względu zaprojektowano zabezpieczenie w postaci zaworu pierwszeństwa zapobiegającemu niekontrolowanemu wypływowi wody na wypadek przepalenia rurociągu z tworzywa sztucznego.

## Rurociągi

Instalację wodociągową przeciwpożarową należy wykonać z rur stalowych, ze szwem średnich, podwójnie ocynkowanych, wg PN-74/H-74200. Połączenia za pomocą kształtek gwintowanych.

## Hydranty

W budynku zaprojektowano hydranty p. poż. DN25 (w części po rozbudowie oraz wymiana hydrantów DN52 na DN25 w części istniejącej) wyposażony w wąż półsztywny, zamontowany w szafce stalowej. Hydrant należy montować w taki sposób, aby zawór czerpalny znajdował się na wysokości 1,35±0,1 m nad posadzką. Podłączenie hydrantu rurociągiem DN50. Lokalizacja hydrantów została przedstawiona w części graficznej.

## Próby ciśnieniowe

Badanie szczelności instalacji należy przeprowadzać przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jeżeli postęp robót będzie wymagał zakrycia przewodów, przed zakończeniem montażu całości instalacji, wówczas próbę szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej części w ramach odbiorów częściowych.

Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości 1,5×ciśnienie robocze, lecz nie mniej niż 10 bar.

## Zabezpieczenie przed skażeniem wody

Ze względu na to, że w instalacji p. poż. większość czasu woda będzie stojąca, na odejściu zasilającym hydranty p. poż. należy zamontować zabezpieczenie klasy BA typ. BA295 DN50 firmy Honeywell..

## Przepływ obliczeniowy w instalacji p. poż.

Obliczeniowy przepływ  w instalacji p.poż. wynosi:

qpoż=2⋅1=2dm3s

# Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odbiornikiem ścieków bytowych będzie istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej za pomocą istniejącego przyłącza.

### Rurociągi

Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać:

- piony i leżaki prowadzone pod stropem – z systemu niskoszumowego do instalacji wewnętrznych, o połączeniach kielichowych na wcisk, z uszczelką gumową. Mocowanie rurociągów do ścian przy pomocy obejm z przekładką gumową.

- rurociągi na zewnątrz z rur PVC klasy S (SN8) o połączeniach kielichowych na wcisk z uszczelnieniem gumowym,

- podłączenia przyborów sanitarnych do pionów – dla średnic 50 i 110 mm z rur PVC-u, a dla średnicy 40 mm z rur z polipropylenu (HT) odpornego na wysokie temperatury.

Piony kanalizacyjne należy wyposażyć w rewizje z zamknięciem hermetycznym.

### Wentylacja instalacji kanalizacji sanitarnej

Wentylacja kanalizacji sanitarnej odbywać się będzie poprzez wywiewki kanalizacyjne zamontowane na pionach kanalizacyjnych i wyprowadzone na dach oraz za pomocą zaworów napowietrzających.

### Przybory sanitarne

Przybory sanitarne ogólnodostępne. W pomieszczeniach przeznaczonych do korzystania przez osoby niepełnosprawne wyposażyć w przybory umożliwiające korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne.

Wysokości podejść kanalizacyjnych w odniesieniu do posadzki:

- umywalka	0,55 m

- zlewozmywak	0,50 m

# Instalacja kanalizacji deszczowej

Odbiornikiem ścieków deszczowych, będą zbiorniki na wody deszczowe (2 szt.) wg PZT.

Wody deszczowe odprowadzane będą z dachu budynku za pomocą systemu podciśnieniowego.

### Rurociągi

Instalację kanalizacji deszczowej, zbierającą wody z dachu (podłączenia wpustów i piony) wykonać za pomocą elementów systemowych dostarczanych przez producenta systemu podciśnieniowego odwadniania dachu.

Instalację kanalizacji doziemną należy wykonać z rur PVC (SN8) o połączeniach kielichowych na wcisk z  uszczelnieniem gumowym.

### Odprowadzenie wód deszczowych z terenu

Zaprojektowano wpusty drogowe w klasie D400 osadzone na studzienkach systemowych DN500 wyposażonych w osadniki piasku o wysokości min. 1 m.

# Instalacja wentylacyjna

Zaprojektowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego. Zadaniem tego układu będzie doprowadzenie świeżego powietrza, usunięcie powietrza „zużytego”, a także ogrzewanie hali. W tym celu zaprojektowaną centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną wyposażoną w krzyżowy wymiennik ciepła, komorę mieszania, nagrzewnicę wodną, wentylatory, filtry oraz tłumiki akustyczne. Karta doboru w załączeniu.

Centrale wyposażone będą w kompletną automatykę, której zadaniem będzie między innymi regulacja ilości powietrza wentylacyjnego, dostosowanie temperatury powietrza nawiewanego w stosunku do zmiennych warunków powietrza zewnętrznego poprzez sterowanie parametrami czynnika grzewczego dostarczanego do nagrzewnicy, zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe układu, sygnalizacja konieczności wymiany filtrów powietrza. Automatyka będzie umożliwiała zaprogramowanie ograniczenia lub nawet wyłączenia wentylacji. W przypadku wyłączania wentylacji na czas nieużywania pomieszczeń program winien umożliwiać zaprogramowanie włączenia się wentylacji na 1 godzinę przed korzystaniem z pomieszczeń oraz wyłączać co najmniej godzinę po zakończeniu korzystania.

Doprowadzenie świeżego powietrza do układu oraz usuwanie zużytego odbywało się będzie za pomocą czerpni i wyrzutni zblokowanej w centrali wentylacyjnej, która zapewni skuteczny rozdział powietrza czerpanego od wywiewanego.

Instalację należy wykonać z:

- kanałów prostokątnych z blachy stalowej ocynkowanej typu A/I łączonej na zamki blacharskie. Połączenia przewodów wykonane z lekkich profili skręcanych w narożach śrubami i doszczelnianych klamrami. Uszczelnienie połączeń przy pomocy samoprzylepnych uszczelek.

- kanałów okrągłych z blachy stalowej ocynkowanej typu B/I, połączenia wciskane z uszczelką gumową.

Nawiew/wywiew realizowany będzie za pomocą kratek wyposażonych w przepustnice regulacyjne oraz nawiewników/wywiewników sufitowych.

Kanały grawitacyjne w remontowanych pomieszczenia WC ( w części istniejącej budynku) wyposażyć w obrotowe nasady wentylacyjne DN150 ponad dachem budynku.

Kanał projektowanego przedsionka 1A zakończyć nasadą obrotową DN150.

# Instalacja klimatyzacyjna

## Klimatyzacja pomieszczeń projektowanych

Klimatyzacja realizowana będzie za pomocą klimakonwektorów 4-rurowych zasilanych z pomp ciepła powietrze-woda.

Zaprojektowano instalację wody lodowej. Źródłem chłodu będą pompy ciepła powietrze-woda (chłodzenie aktywne).

### Rurociągi

Instalację  zaprojektowano z rur stalowych cienkościennych zewnętrznie ocynkowanych, łączonych za pomocą kształtek zaprasowywanych (Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa). Połączenia systemowymi kształtkami. Połączenia z armaturą i urządzeniami gwintowane za pomocą systemowych kształtek przejściowych.

### Układ technologiczny

W obrębie chłodnicy należy zamontować układ pompowy sterowany przez centralę wentylacyjną.

Z chłodnic należy odprowadzić skropliny za pomocą rurociągów PP25 do instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnętrznej.

### Armatura regulacyjna i odcinająca

- ręczne zawory równoważące z odwodnieniem,

- zawory kulowe o połączeniach gwintowanych (PN10, Tmax = 100°C).

### Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie instalacji za pomocą odpowietrzników automatycznych ½'' montowanych w najwyższych punktach instalacji. Przed odpowietrznikami zmontować zawory odcinające kulowe ½'' PN6, Tmax = 50°C.

### Odwodnienie instalacji

W najniższych punktach instalacji należy wykonać odwodnienia za pomocą zaworów odcinających.

### Regulacja hydrauliczna instalacji

Wydajność instalacji regulowana będzie przez ustawienie punktu pracy pomp w układach pompowych zlokalizowanych przy chłodnicach powietrza.

### Izolacja termiczna

Rurociągi instalacji chłodniczej należy zaizolować otulinami kauczukowymi.

Grubość izolacji wg poniższej tabeli:

| Dz | 20÷32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| g iz | 19 | 19 | 25 | 40 | 40 | 50 |

### Próby ciśnieniowe instalacji

Próbę szczelności należy wykonać przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej instalacja powinna być poddana płukaniu. Płukanie należy przeprowadzić przy otwartych zaworach odcinających i regulacyjnych.

Instalację należy poddać próbie ciśnieniowej wodnej na ciśnienie większe o 0,2 MPa od ciśnienia roboczego w najniższym punkcie instalacji, lecz nie mniejsze niż 0,4 MPa.

### Odprowadzenie skroplin

Projektuje się odprowadzenie skroplin z urządzeń przez zasyfonowanie do pionu kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku (wskazany na rysunku). Należy zapewnić spadek min. 1% prowadzonej instalacji w kierunku włączenia do kanalizacji. Włączenie do kanalizacji z wykonaniem syfonu. Przy braku możliwości zapewnienia skroplin metodą grawitacyjną / z jednostek wewnętrznych /, należy zastosować pompę skroplin tego samego producenta – co zastosowane urządzenia klimatyzacyjne.

## Klimatyzacja istniejącej auli

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zysków ciepła, które pochodzą głównie od promieniowania słonecznego przenikającego przez powierzchnie przeszklone (okna, świetliki), oraz od osób przebywających w pomieszczeniu. Ciepło jest wydzielane także przez urządzenia elektroniczne takie jak: komputery, monitory, jest również efektem ubocznym oświetlenia pomieszczeń.

### Parametry powietrza

Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato)

- temperatura zewnętrzna	tz = 32°C

- wilgotność względna	 = 50 %

- wilgotność bezwzględna	x = 11,9 g/kg

Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego (lato)

- temperatura wewnętrzna 	tw = 24°C  1°C

- wilgotność	 - wynikowa (dla wszystkich pomieszczeń)

### Urządzenia

W niniejszym opracowaniu na potrzeby schłodzenia pomieszczeń, przewiduje się zastosowanie jednego układu freonowego.

### Rurociągi

Przewody freonowe  wykonać z miedzi łączonej na lut twardy. Do celów chłodniczych używać tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtłuszczonych i odtlenionych, nadających się do ciśnień roboczych co najmniej 3000 kPa. W żadnym wypadku nie wolno używać rur miedzianych klasy sanitarnej.

### Izolacja

Izolacja kauczukowa o grubości 13 mm. Na zewnątrz izolację zabezpieczyć przed promieniowaniem UV oraz wpływem czynników atmosferycznych.

### Próby ciśnieniowe

Przed napełnieniem instalacji, należy przewody przedmuchać sprężonym azotem technicznym.

Następnie wykonać próbę szczelności na ciśnienie 4,15MPa (próba dla samych przewodów) / zabezpieczenie urządzeń na ciśnienie wysokie rzędu 4,4 MPA  oraz test osuszania próżniowego. Test szczelności musi być zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych prób instalację napełnić freonem R410A i przeprowadzić rozruch instalacji. Ciśnienie robocze wynosi 2,5 MPa.

### Odprowadzenie skroplin

Projektuje się odprowadzenie skroplin z urządzeń przez zasyfonowanie do pionu kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku (wskazany na rysunku). Należy zapewnić spadek min. 1% prowadzonej instalacji w kierunku włączenia do kanalizacji. Włączenie do kanalizacji z wykonaniem syfonu. Przy braku możliwości zapewnienia skroplin metodą grawitacyjną / z jednostek wewnętrznych /, należy zastosować pompę skroplin tego samego producenta – co zastosowane urządzenia klimatyzacyjne.

# Źródło ciepła

Budynek posiada dwie kotłownie opalane gazem ziemnym. Projektowany zakres obejmuje montaż w każdej z kotłowni pomp ciepła powietrze-woda, których zadaniem będzie wspomaganie ogrzewania budynku oraz chłodzenie aktywne wybranych pomieszczen.

## Rurociągi

Instalację w kotłowni wykonać należy:

- obieg strony grzewczej – rur stalowych cienkościennych zewnętrznie ocynkowanych, łączonych za pomocą kształtek zaprasowywanych (Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa)

- podłączenie dolnego źródła – rura stalowa wg PN-74/H-74244 łączona przez spawanie.

### Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia

Układy źródła ciepła będą zabezpieczone następująco:

- pompa ciepła – membranowy zawór bezpieczeństwa ze stałą nastawą,

- instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego (strona wodna) – przeponowe naczynie wzbiorcze (wymiana ze względu na wzrost objętości zładu),

- instalacja ciepła technologicznego (strona glikolowa) – przeponowe naczynie wzbiorcze i membranowy zawór bezpieczeństwa,

- dolne źródło – przeponowe naczynie wzbiorcze i membranowy zawór bezpieczeństwa,

- kotły olejowe– istniejące zawory bezpieczeństwa.

### Czynnik grzewczy

Woda w instalacji grzewczej powinna odpowiadać wymaganiom PN-93/C-04607. Nie powinna zawierać zanieczyszczeń stałych. Dopuszczalne maksymalne wartości parametrów wody:

- wolny CO2 – 10 mg/dm3

- P2O2 – 3 ÷ 5 mg/dm3

- Mg – 100 mg/dm3

- pH – 5,8 ÷ 9

### Izolacja cieplna

Rurociągi transportujące ciepłą wodę należy izolować termicznie:

- główne rurociągi rozprowadzające oraz piony – niepalną otuliną np. Rockwool 800 z wełny skalnej zabezpieczonej z zewnątrz okładziną ze wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowej o grubościach:

| Lp. | Średnica wewnętrzna | Minimalna grubość izolacji =0,035 W/(m2·K) |
| --- | --- | --- |
| 1 | do 22 mm | 20 mm |
| 2 | od 22 do 35 mm | 30 mm |
| 3 | od 35 do 100 mm | równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4 | powyżej 100 mm | 100 mm |
| 5 | Przewody ułożone w podłodze | 6 mm |
| 6 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów. | ½ wymagań z pkt. 1÷4 |

Rurociągi z zimną wodą należy zaizolować otulinami o grubości 30 mm.

Rurociągi i rozdzielacze dolnego źródła ciepła wewnątrz budynku należy zaizolować otuliną kauczukową o grubości 40 mm.

## Próby ciśnieniowe

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd, oraz wykonaniem izolacji cieplnej. Ciśnienie próbne w najniższym punkcie instalacji powinno być większe o 2 bary od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejsze niż 4 bary.

## Montaż rurociągów

Rurociągi w technologii kotłowni należy łączyć przez spawanie. Maksymalne odległości między podporami rurociągów powinny wynosić:

| Średnica rurociągu | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przewód pionowy | 2 | 2 | 2,9 | 3,4 | 3,9 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,9 |
| Przewód poziomy | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,6 | 3 | 3,5 | 3,8 | 4 | 4,5 |

## Montaż armatury

- Armaturę po sprawdzeniu prawidłowości działania należy montować w miejscach dostępnych, umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwacje.

- Armaturę na przewodach należy tak zainstalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.

- Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród przy użyciu odpowiednich uchwytów.

- Montaż zaworów regulacyjnych wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z urządzeniem. Zawór zamocować na wspornikach w sposób nie powodujący przenoszenia naprężeń na instalację. Należy przestrzegać kierunku przepływu medium przez armaturę. Do czasu przepłukania należy zastosować wstawki kołnierzowe.

## Montaż izolacji

- Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru.

- Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp..

- Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

- Powierzchnia zewnętrzna płaszcza ochronnego powinna być gładka i czysta, bez pęknięć, załamań i wgnieceń oraz odpowiadać kształtem izolowanego rurociągu lub urządzenia.

- Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia.

- Przewody po wykonaniu izolacji cieplnej należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oraz Polską Normą.

# Instalacja kanalizacji deszczowej

Odbiornikiem ścieków deszczowych będą 2 zestawy zbiorników prefabrykowanych o pojemności 2×50 m3 każdy.

Wody deszczowe odprowadzane będą z:

- dachu budynku za pomocą rur spustowych zlokalizowanych wewnątrz budynku. Na dachu zamontowane będą wpusty deszczowe podgrzewane.

- terenu za pomocą wpustów deszczowych zamontowanych na studzienkach z osadnikiem oraz odwodnień liniowych.

Na dopływie do systemu zbierającego wody z parkingu zaprojektowano separator substancji ropopochodnych koalescencyjny, o przepustowości min. 34 dm3/s.

## Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej

Instalację doziemną kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC, min. SN8.

Rurociągi należy układać w gotowym wykopie. Zasypkę wykonać z piasku i żwiru, z ubijaniem i wibrowaniem poszczególnych warstw co 10 cm. Wykop co najmniej 50 cm wokół ściany na całej wysokości studzienki należy zasypywać gruntem piaszczystym o ziarnach nie większych niż 20 mm. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym. Grunt ten należy zagęszczać warstwami co 10 cm do wskaźnika Is=1,0.

Na załamaniach zaprojektowano studzienki rewizyjne z kręgów betonowych oraz z tworzywa sztucznego.

Ze względu na brak możliwości grawitacyjnego odprowadzenia wód deszczowych do zbiorników zaprojektowano przepompownie wód deszczowych: przepompownia PP1 o wydajności 40 dm3/s, i przepompownia PP2 o wydajności 8 dm3/s.

# Instalacja gazowa

Ze względy na kolizję projektowanej rozbudowy z istniejącą instalacją gazową oraz przyłączem gazowym zaprojektowano ich przebudowę. Przebudowa przyłącza gazowego poza procedurą.

### Rurociągi

Wewnętrzną instalację gazową należy wykonać z rur stalowych, spawalnych, czarnych, bez szwu, wg PN-80/H-74219, łączonych przez spawanie. Przewody gazowe łączyć za pomocą spawania i złączek gwintowanych przy połączeniach z armaturą (spoiny wykonać w II klasie konstrukcji spawanych wg PN-87/M-69008).

### Aparaty gazowe

Istniejące kotłownie gazowe oraz kuchenka gazowa 6-palnikowa w części gastronomicznej.

Odbiorniki gazu bez zmian.

### Armatura odcinająca

Na podejściu do odbiornika gazu, należy zamontować kulowy zawór odcinający 1'' PN4, np. firmy Valvex, do gazu ziemnego, o połączeniach gwintowanych z dwuzłączką oraz trójnik kontrolny w celu przeprowadzenia prób szczelności. Zawór odcinający należy zamontować w pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie gazowe w odległości nie większej niż 1 m od króćca przyłączeniowego urządzenia gazowego.

### Punkt redukcyjno – pomiarowy

Punkt redukcyjno pomiarowy zostanie przeniesiony na warunkach Dostawcy gazu.

Zadaniem punktu redukcyjno – pomiarowego będzie redukcja ciśnienia gazu, pomiar ilości zużytego gazu, a także zabezpieczenie przed niekontrolowanym wydostawaniem się gazu z instalacji do pomieszczenia kotłowni.

Granicę własności przyłącza gazowego Gazowni i instalacji gazowej odbiorcy stanowi kurek główny w szafce gazomierzowej zamontowanej na ścianie projektowanego budynku. Szafkę gazomierzową zamontować w sposób trwały, zgodnie z rysunkiem szczegółowym. W szafce zamontowany będzie również zawór MAG-3 współpracujący z systemem bezpieczeństwa kotłowni.

W szafce zastosować rury stalowe czarne bez szwu wg PN-80/H-74219 w gat. R lub R35. Przewody gazowe łączyć za pomocą spawania i złączek gwintowanych przy połączeniach z armaturą (spoiny wykonać w II klasie konstrukcji spawanych wg PN-87/M-69008). W szafce zamontować kurek główny Dn15, reduktor, oraz gazomierz miechowy typu G6.

### System bezpieczeństwa kotłowni

Kotłownie wyposażone są w systemy bezpieczeństwa. Na zewnątrz w szafce należy zamontować zawory klapowe (każda kotłownia będzie posiadała swój zawór odcinający.

### Próba szczelności

Próby szczelności przeprowadzić na instalacji nieposiadającej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków odrębnie dla części instalacji przed gazomierzem oraz odrębnie dla pozostałej części instalacji, z pominięciem gazomierza.

Instalację wewnętrzną należy poddać dwukrotnej próbie szczelności:

- I próba – przed podłączeniem odbiornika gazu, ciśnienie próbne 0,1 MPa, zakres pomiarowy manometru 0÷0,16MPa

- II próba – z podłączonym odbiornikiem gazu, ciśnienie próbne 0,05MPa, zakres pomiarowy manometru 0÷0,06MPa.

Wynik prób szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia.

Manometry użyte do przeprowadzenia prób szczelności powinny spełniać wymagania klasy 0,6 oraz posiadać świadectwo legalizacji.

Z przeprowadzenia prób szczelności należy sporządzić protokół.

Instalacja powinna być napełniona gazem w ciągu maksymalnie 6 miesięcy od przeprowadzenia prób szczelności. W przypadku niespełnienia tego warunku próbę ciśnieniową należy wykonać ponownie.

### Wytyczne montażu instalacji gazowej

Przewody należy prowadzić po wierzchu ścian. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku (ogrzewczej wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych.

Przejścia przewodów instalacji wewnętrznej przez ściany oraz stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych, które należy uszczelnić substancją plastyczną (np. pianką poliuretanową). Rury ochronne powinny wystawać po 3 cm z każdej strony ściany lub stropu.

Przewody prowadzić ze spadkiem 0,4% do aparatów gazowych. Urządzenia te muszą być przystosowane do odbioru gazu ziemnego GZ-50, muszą posiadać znak bezpieczeństwa oraz atest energetyczny Ministerstwa Infrastruktury. Przewody należy mocować do ścian za pomocą uchwytów z przekładką gumową. Odległości między mocowaniami dla przewodów poziomych - 1.5 m, natomiast dla przewodów pionowych - 2.5 m.

Przy wykonywaniu instalacji zachować wymagane odległości od innych instalacji. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 10 cm powyżej innych przewodów instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być oddalone od nich co najmniej o 2 cm.

Kratki wentylacyjne w pomieszczeniu z aparatami gazowymi muszą być otwarte.

Na rurach spalinowych oraz przewodach dymowych nie może być żadnych zamknięć.

Na wykonaną instalację gazową – wykonawca powinien wydać dla użytkownika i dostawcy gazu deklarację zgodności.

# Wytyczne p. poż.

Wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie :

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.

- Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych.

- Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia.

Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane o odporności ogniowej niższej niż EI 60 lub REI 60 niebędącej elementem oddzielenia przeciwpożarowego wykonać w tulejach ochronnych o długości co najmniej o 1 cm większej od grubości przegrody. Wolną przestrzeń pomiędzy tuleją a przewodem należy uszczelnić pianką lub kitem trwale elastycznym.

Przejścia rur w otworach o średnicy większej niż 4 cm przez przegrody o odporności ogniowej EI 60, REI 60 lub wyższej oraz przejścia w dowolnych otworach przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w przepustach o odporności ogniowej równej odporności przegród.

Sposób montażu zabezpieczenia ppoż. zależy od wybranego systemu. Dokładny sposób montażu należy każdorazowo sprawdzić z aktualną aprobatą techniczną danego systemu.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S),

Warunki ochrony przeciwpożarowej zostały określone w projekcie wykonawczym architektury.

# Uwagi końcowe

Obliczenia projektowego obciążenia cieplnego oraz obliczenia hydrauliczne wykonano za pomocą oprogramowania firmy Sankom.

Całość robót należy wykonać zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI INSTAL, Zeszyt 6,

- wytycznymi producentów zastosowanych materiałów,

- Przepisami BHP

Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany CE bądź umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów, mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo oznakowany znakiem budowlanym na warunkach określonych w Ustawie o wyrobach budowlanych.

Wszelkie zmiany, w stosunku do rozwiązań zawartych w projekcie, winny być dokonywane za zgodą Inwestora, Inspektora nadzoru, Projektanta oraz potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

| Funkcja | IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ | DATA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant | mgr inż. Leszek Kasprzycki nr upr. PDL/0142/POOS/10 | Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | 2024.10.31 |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Piotr Kasprzycki nr upr. PDL/0146/PWOS/13 | Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | 2024.10.31 |  |

# Zestawienie elementów instalacji wentylacji mechanicznej

| Oznaczenie | Opis elementu | Szt. | m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nawiew – Centrala nr 1 |  |  |  |
| N1- 1 | Kolano BSL-250-90 | 6 | 0.429 |
| N1- 2 | Kolano BSL-200-90 | 4 | 0.277 |
| N1- 3 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+220 | 1 | 2.527 |
| N1- 4 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-2735 | 1 | 2.147 |
| N1- 5 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1889 | 2 | 1.483 |
| N1- 6 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X500-725 | 1 | 1.16 |
| N1- 7 | Łuk QBv-N-C-400x300-31-31-120-90 | 1 | 1.01 |
| N1- 8 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X800-1000 | 1 | 2.000 |
| N1- 9 | Trójnik TPCL-315-250 | 2 | 0.638 |
| N1- 10 | Redukcja RSCLL-315-280 | 2 | 0.2 |
| N1- 11 | Łuk QBv-N-C-500x300-30-30-120-90 | 4 | 1.152 |
| N1- 12 | Łuk QBv-N-C-400x400-30-30-120-90 | 2 | 1.403 |
| N1- 13 | Łuk QBv-N-C-300x500-30-30-120-90 | 3 | 1.654 |
| N1- 14 | Łuk QBv-N-C-200x800-30-30-120-90 | 1 | 3.01 |
| N1- 14 | Łuk QBv-N-C-200x800-30-30-120-90 | 1 | 3.010 |
| N1- 15 | Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x400-800x200-0-0-30-30-500 | 2 | 1.077 |
| N1- 16 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X500-656 | 1 | 1.049 |
| N1- 17 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-300 | 1 | 0.188 |
| N1- 18 | Nawiewnik sufitowy NSRN-1-250-U-RAL9010 | 2 |  |
| N1- 19 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1875 | 1 | 1.178 |
| N1- 20 | Odsadzka QPR3v-N-C-300x500-250-30-30-1000 | 1 | 1.649 |
| N1- 21 | Odsadzka QPR3v-N-C-300x500-470-30-30-1000 | 1 | 1.768 |
| N1- 22 | Trójnik z od.łukowym TR4v-N-C-500x300-300-300-600-120-90-30-30 | 1 | 1.14 |
| N1- 23 | Redukcja PRL1v-N-C-250x200-250-30-50-300 | 2 | 0.271 |
| N1- 24 | Redukcja PRL1v-N-C-300x300-315-30-50-300 | 2 | 0.36 |
| N1- 25 | Redukcja PRL1v-N-C-200x200-160-30-50-300 | 1 | 0.241 |
| N1- 26 | Redukcja PRL1v-N-C-200x200-200-30-50-300 | 7 | 0.24 |
| N1- 26 | Redukcja PRL1v-N-C-200x200-200-30-50-300 | 1 | 0.240 |
| N1- 27 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X500-475 | 1 | 0.76 |
| N1- 28 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X500-720 | 1 | 1.152 |
| N1- 29 | Łuk QBv-N-C-300x300-30-30-120-90 | 1 | 0.864 |
| N1- 30 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X400-312 | 1 | 0.437 |
| N1- 31 | Kanał wentylacyjny SPR-C-315-753 | 1 | 0.744 |
| N1- 32 | Przepustnica z siłownikiem DATML-C-125-LMC230-F | 1 |  |
| N1- 33 | Przepustnica z siłownikiem DATML-C-250-LMC230-F | 1 |  |
| N1- 34 | Łuk QBv-N-C-300x400-31-31-120-90 | 2 | 1.23 |
| N1- 35 | Przepustnica z siłownikiem DATML-C-315-LMC230-F | 2 |  |
| N1- 36 | Przepustnica z siłownikiem DATML-C-160-LMC230-F | 1 |  |
| N1- 37 | Przepustnica z siłownikiem DATML-C-200-LMC230-F | 2 |  |
| N1- 38 | Kanał wentylacyjny SPR-C-315-1048 | 1 | 1.037 |
| N1- 39 | Kolano BSL-315-30 | 2 | 0.325 |
| N1- 40 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X400-1750 | 1 | 2.45 |
| N1- 41 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X400-1029 | 1 | 1.441 |
| N1- 42 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X400-2000 | 3 | 2.8 |
| N1- 43 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X300-2000 | 1 | 2.4 |
| N1- 44 | Łuk QBv-N-C-800x300-31-31-120-90 | 2 | 1.588 |
| N1- 45 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X800-851 | 1 | 1.872 |
| N1- 46 | Króciec ILPRL-200 | 1 |  |
| N1- 47 | Kanał wentylacyjny SPR-C-315-1084 | 1 | 1.072 |
| N1- 48 | Kolano BSL-315-90 | 1 | 0.652 |
| N1- 49 | Kanał wentylacyjny SPR-C-315-2x3000+371 | 1 | 6.301 |
| N1- 50 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-800X300-1084 | 1 | 2.384 |
| N1- 51 | Kanał wentylacyjny SPR-C-315-800 | 1 | 0.791 |
| N1- 52 | Kolano BSL-315-15 | 2 | 0.233 |
| N1- 53 | Kolano BPL-200-90 | 9 | 0.275 |
| N1- 54 | Kanał wentylacyjny SPR-C-315-989 | 1 | 0.978 |
| N1- 55 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2x3000+208 | 1 | 3.899 |
| N1- 56 | Kanał wentylacyjny SPR-C-315-868 | 1 | 0.859 |
| N1- 57 | Kanał wentylacyjny SPR-C-315-1x3000+853 | 1 | 3.81 |
| N1- 58 | Kanał wentylacyjny SPR-C-315-146 | 1 | 0.145 |
| N1- 59 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-470 | 1 | 0.295 |
| N1- 60 | Redukcja sym. QPR6v-N-C-800x200-400x200-30-30-800 | 1 | 1.6 |
| N1- 61 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X200-2000 | 1 | 2.4 |
| N1- 62 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X200-1053 | 1 | 1.264 |
| N1- 63 | Kolano BPL-160-90 | 1 | 0.182 |
| N1- 64 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2x3000+911 | 1 | 3.47 |
| N1- 65 | Trójnik z od.łukowym TR4v-N-C-800x300-400-300-500-120-90-30-30 | 1 | 1.28 |
| N1- 66 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1366 | 1 | 0.686 |
| N1- 67 | Łuk QBv-N-C-200x250-30-30-120-90 | 1 | 0.577 |
| N1- 68 | Łuk QBv-N-C-300x400-30-30-120-90 | 1 | 1.228 |
| N1- 69 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-696 | 1 | 0.546 |
| N1- 70 | Trójnik TPCL-250-160 | 1 | 0.375 |
| N1- 71 | Trójnik TPCL-250-200 | 2 | 0.425 |
| N1- 72 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-354 | 1 | 0.278 |
| N1- 73 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X400-456 | 1 | 0.729 |
| N1- 74 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-258 | 1 | 0.202 |
| N1- 75 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X400-430 | 1 | 0.687 |
| N1- 76 | Zaślepka CPF-250 | 1 | 0.1 |
| N1- 77 | Trójnik z od.łukowym TR4v-N-C-800x200-800-250-500-120-90-30-30 | 1 | 1.135 |
| N1- 78 | Tłumik akustyczny SLC-100-6-1400-0500-1000 | 1 |  |
| N1- 79 | Trójnik z od.łukowym TR4v-N-C-400x200-200-250-500-120-90-30-30 | 1 | 0.735 |
| N1- 80 | Trójnik z od.łukowym TR4v-N-C-400x200-400-200-500-120-90-30-30 | 1 | 0.72 |
| N1- 81 | Trójnik z od.łukowym TR4v-N-C-800x200-800-200-500-120-90-30-30 | 3 | 1.12 |
| N1- 82 | Trójnik z od.łukowym TR4v-N-C-500x200-500-200-500-120-90-30-30 | 3 | 0.82 |
| N1- 83 | Trójnik z od.łukowym TR4v-N-C-800x200-500-200-500-120-90-30-30 | 1 | 1.12 |
| N1- 84 | Łuk QBv-N-C-500x1400-30-30-120-90 | 1 | 9.301 |
| N1- 85 | Redukcja asym. QPR2v-N-C-800x500-800x300-0-0-30-30-600 | 1 | 1.644 |
| N1- 86 | Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x500-400x400-0-0-30-30-600 | 1 | 1.095 |
| N1- 87 | Redukcja asym. QPR2v-N-C-500x500-500x300-0-0-30-30-640 | 1 | 1.341 |
| N1- 88 | Redukcja asym. QPR2v-N-C-800x500-800x400-0-0-30-30-600 | 1 | 1.582 |
| N1- 89 | Redukcja asym. QPR2v-N-C-1000x500-1400x500-0-200-30-30-600 | 1 | 2.403 |
| N1- 90 | Trójnik TR7v-N-C-500x800-1400-800-30-30-30-120-120-0 | 1 | 6.13 |
| N1- 91 | Łuk QBv-N-C-400x800-31-31-120-10 | 1 | 0.534 |
| N1- 92 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-800X400-2000 | 1 | 4.8 |
| N1- 93 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X800-945 | 1 | 2.269 |
| N1- 94 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-800X400-916 | 1 | 2.2 |
| N1- 95 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-900 | 2 | 0.565 |
| N1- 96 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-306 | 1 | 0.192 |
| N1- 97 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-334 | 1 | 0.209 |
| N1- 98 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-424 | 1 | 0.266 |
| N1- 99 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+421 | 1 | 2.148 |
| N1- 100 | Łuk QBv-N-C-300x800-31-31-120-90 | 1 | 3.316 |
| N1- 101 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-403 | 1 | 0.253 |
| N1- 102 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-700 | 4 | 0.55 |
| N1- 103 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-700 | 1 | 0.44 |
| N1- 104 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X800-327 | 1 | 0.720 |
| N1- 105 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2x3000+2617 | 1 | 5.411 |
| N1- 106 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-826 | 1 | 0.519 |
| N1- 107 | Klapa odcinająca RK370M-HO-200-N-O | 2 |  |
| N1- 108 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X400-1646 | 1 | 2.304 |
| N1- 109 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2918 | 1 | 1.465 |
| N1- 110 | Kratka perf.naw-wyw. KPKN-125-RAL9010 SR/KPKN-125-P-b | 1 |  |
| N1- 111 | Kanał wentylacyjny SPR-C-125-2913 | 1 | 1.145 |
| N1- 112 | Kratka perf.naw-wyw. KPKN-250-RAL9010 SR/KPKN-250-b | 3 |  |
| N1- 113 | Kratka perf.naw-wyw. KPKN-160-RAL9010 SR/KPKN-160-P-b | 4 |  |
| N1- 114 | Kratka perf.naw-wyw. KPKN-200-RAL9010 SR/KPKN-200-P-b | 3 |  |
| N1- 115 | Kratka perf.naw-wyw. KPKN-200-RAL9010 SR/KPKN-200-b | 6 |  |
| N1- 116 | P.elast. ALSD-L-125 2776 | 1 |  |
| N1- 117 | P.elast. ALSD-L-200 2480 | 1 |  |
| N1- 118 | P.elast. ALSD-L-200 1258 | 1 |  |
| N1- 119 | P.elast. ALSD-L-200 3777 | 1 |  |
| N1- 120 | P.elast. ALSD-L-160 3691 | 1 |  |
| N1- 121 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-648 | 1 | 0.509 |
| N1- 122 | Zaślepka CSL-250 | 4 | 0.120 |
| N1- 123 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-800X300-2000 | 1 | 4.4 |
| N1- 124 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-800X300-900 | 1 | 1.98 |
| N1- 125 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X300-1300 | 1 | 2.08 |
| N1- 126 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X300-2000 | 2 | 3.2 |
| N1- 127 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X400-700 | 1 | 1.12 |
| N1- 128 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X300-2000 | 1 | 2.8 |
| N1- 129 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X300-1700 | 1 | 2.38 |
| N1- 130 | Króciec na kanał okr. TR6v-N-C-250-550-400x200-50 | 12 | 0.552 |
| N1- 131 | Kratka do kanałów pr. SHR-1-1-1-400-200 + SHR-RM-400-200 | 12 |  |
| N1- 132 | Króciec ILPR-125 | 1 |  |
| N1- 133 | Króciec ILPR-250 | 3 |  |
| N1- 134 | Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1177 | 1 | 0.462 |
| N1- 135 | Przepustnica jednopłaszcz. PJA-400x300-T1 +LM230A | 1 |  |
| N1- 136 | Przepustnica jednopłaszcz. PJA-300x300-T1 +LM230A | 1 |  |
| N1- 137 | Przepustnica jednopłaszcz. PJA-400x400-T1 +LM230A | 1 |  |
| N1- 138 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X400-1406 | 1 | 1.969 |
| N1- 139 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-322 | 4 | 0.253 |
| N1- 140 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-313 | 2 | 0.246 |
| N1- 141 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-322 | 4 | 0.162 |
| N1- 142 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-322 | 5 | 0.202 |
| N1- 143 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-431 | 1 | 0.271 |
| N1- 144 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-969 | 1 | 0.608 |
| N1- 145 | Przepustnica regulacyjna DARL-250 | 3 |  |
| N1- 146 | Przepustnica regulacyjna DARL-160 | 3 |  |
| N1- 147 | Przepustnica regulacyjna DARL-200 | 6 |  |
| N1- 148 | P.elast. ALSD-L-250 1699 | 1 |  |
| N1- 149 | P.elast. ALSD-L-250 2222 | 1 |  |
| N1- 150 | P.elast. ALSD-L-250 1976 | 1 |  |
| N1- 151 | Kolano QBFv-N-C-400x300-150-150-120-90 | 1 | 1.260 |
| N1- 152 | Zaślepka QESv-N-C-300x300-30 | 1 | 0.109 |
| N1- 153 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-250X200-1118 | 1 | 1.006 |
| N1- 154 | Mufa MSF-250 | 1 | 0.130 |
| N1- 155 | Redukcja RSCLL-250-200 | 1 | 0.160 |
| N1- 156 | Trójnik TPCL-200-160 | 1 | 0.300 |
| N1- 157 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-606 | 1 | 0.380 |
| N1- 158 | Mufa MSF-200 | 3 | 0.085 |
| N1- 159 | Redukcja RSCLL-200-160 | 1 | 0.100 |
| N1- 160 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-566 | 1 | 0.284 |
| N1- 161 | P.elast. ALSD-L-160 2873 | 1 |  |
| N1- 162 | P.elast. ALSD-L-160 1105 | 1 |  |
| N1- 163 | P.elast. ALSD-L-160 3500 | 1 |  |
| N1- 164 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-320 | 1 | 0.161 |
| N1- 165 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-354 | 3 | 0.222 |
| N1- 166 | P.elast. ALSD-L-200 1109 | 1 |  |
| N1- 167 | P.elast. ALSD-L-200 3674 | 1 |  |
| N1- 168 | Trójnik portkowy TR5v-N-C-800x400-500-400-400-500-340-0-0-30-30 | 1 | 1.4 |
| N1- 169 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X300-1604 | 1 | 1.924 |
| N1- 170 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X300-556 | 1 | 0.668 |
| N1- 171 | Odsadzka QPR3v-N-C-300x300-100-30-30-500 | 1 | 0.612 |
| N1- 172 | Odsadzka QPR3v-N-C-300x400-50-30-30-500 | 1 | 0.703 |
| N1- 173 | Centrala naw-wyw nr 1: Vn=7630 m3/h, Vw=7230 m3/h Spręż nawiew: 400 Pa Spręż wywiew: 400 Pa Nagrzewnica wodna (glikol stężenie min. 30%) Chłodnica freonowa Odzysk ciepła: wymiennik obrotowy Miejsce montażu: na zewnątrz budynku Zintegrowana czerpnia i wyrzutnia Automatyka w dostawie z centralą | 1 |  |
| N1- 174 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2194 | 1 | 1.378 |
| N1- 175 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1443 | 1 | 0.906 |
| N1- 176 | P.elast. ALSD-L-200 2358 | 1 |  |
| N1- 177 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-400 | 1 | 0.251 |
| N1- 178 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2436 | 1 | 1.53 |
| N1- 179 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+1326 | 1 | 2.716 |
| N1- 180 | P.elast. ALSD-L-200 2594 | 1 |  |
| N1- 181 | P.elast. ALSD-L-200 3402 | 1 |  |
| N1- 182 | Zaślepka QESv-N-C-500x200-30 | 1 | 0.122 |
| N1- 183 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X200-1500 | 1 | 2.1 |
| N1- 184 | P.elast. ALSD-L-200 4018 | 1 |  |
| Nawiew – Centrala nr 2 |  |  |  |
| N2- 1 | Łuk QBv-N-C-500x200-31-31-120-90 | 2 | 0.791 |
| N2- 2 | Kolano QBFRv-N-C-800x250-250-150-150-120-90 | 1 | 1.68 |
| N2- 3 | Łuk QBv-N-C-200x500-31-31-120-90 | 2 | 1.450 |
| N2- 4 | Tłumik akustyczny SLC-100-6-1200-0500-1000 | 1 |  |
| N2- 5 | Redukcja asym. QPR2v-N-C-800x500-1200x500-0-200-30-30-600 | 1 | 2.15 |
| N2- 6 | Redukcja asym. QPR2v-N-C-800x500-1200x500-0-200-30-30-500 | 1 | 1.831 |
| N2- 7 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X500-2000 | 4 | 2.8 |
| N2- 8 | Łuk QBv-N-C-250x800-30-30-120-60 | 1 | 2.149 |
| N2- 9 | Redukcja RSCLL-250-200 | 1 | 0.160 |
| N2- 10 | Łuk QBv-N-C-250x800-30-30-120-40 | 1 | 1.475 |
| N2- 11 | Trójnik z od.łukowym TR4v-N-C-800x500-800-400-600-120-90-30-30 | 1 | 1.83 |
| N2- 12 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-2x3000+1319 | 1 | 5.745 |
| N2- 13 | Redukcja asym. QPR2v-N-C-800x500-800x250-0-0-30-30-400 | 1 | 1.226 |
| N2- 14 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-250X800-553 | 1 | 1.16 |
| N2- 15 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-250X800-1097 | 1 | 2.303 |
| N2- 16 | Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x500-500x200-0-0-30-30-380 | 1 | 0.871 |
| N2- 17 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-800X250-932 | 1 | 1.958 |
| N2- 18 | Kolano BPL-250-90 | 6 | 0.430 |
| N2- 19 | Kolano BSL-315-90 | 1 | 0.652 |
| N2- 20 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X500-892 | 1 | 1.249 |
| N2- 21 | Kanał wentylacyjny SPR-C-315-1x3000+200 | 1 | 3.165 |
| N2- 22 | Kanał wentylacyjny SPR-C-315-1x3000+2432 | 1 | 5.372 |
| N2- 23 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X200-515 | 1 | 0.721 |
| N2- 24 | Redukcja PRL1v-N-C-250x200-250-30-50-300 | 1 | 0.271 |
| N2- 25 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-775 | 1 | 0.609 |
| N2- 26 | Łuk QBv-N-C-400x200-31-31-120-90 | 1 | 0.678 |
| N2- 27 | Redukcja PRL1v-N-C-200x200-200-30-50-300 | 3 | 0.24 |
| N2- 28 | Łuk QBv-N-C-250x200-31-31-120-90 | 2 | 0.508 |
| N2- 29 | Redukcja PRL1v-N-C-200x200-200-30-50-500 | 1 | 0.4 |
| N2- 30 | Łuk QBv-N-C-200x250-31-31-120-90 | 1 | 0.579 |
| N2- 31 | Przepustnica z siłownikiem DATML-C-250-LMC230-F | 2 |  |
| N2- 32 | Redukcja PRL1v-N-C-400x500-315-30-50-500 | 1 | 0.915 |
| N2- 33 | Redukcja PRL7v-N-C-250x200-250-0-0-30-50-400 | 1 | 0.36 |
| N2- 34 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-249 | 1 | 0.195 |
| N2- 35 | Trójnik TR1v-N-C-500x200-500-250x200-250-100-100 | 1 | 0.79 |
| N2- 36 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-250X200-610 | 1 | 0.549 |
| N2- 37 | Łuk QBv-N-C-200x400-31-31-120-90 | 1 | 1.055 |
| N2- 38 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X200-922 | 1 | 1.106 |
| N2- 39 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X400-2000 | 3 | 2.4 |
| N2- 40 | Łuk QBv-N-C-200x400-31-31-120-80 | 1 | 0.946 |
| N2- 41 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X400-959 | 1 | 1.151 |
| N2- 42 | Kolano QBFRv-N-C-800x200-250-150-150-120-90 | 1 | 1.5 |
| N2- 43 | Łuk QBv-N-C-200x400-30-30-120-90 | 2 | 1.052 |
| N2- 44 | Kolano BPL-200-90 | 1 | 0.275 |
| N2- 45 | Mufa MSF-250 | 1 | 0.130 |
| N2- 46 | Mufa MSF-200 | 1 | 0.085 |
| N2- 47 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X200-748 | 1 | 1.047 |
| N2- 48 | Trójnik z od.łukowym TR4v-N-C-400x200-400-200-500-120-90-30-30 | 4 | 0.72 |
| N2- 49 | Trójnik z od.łukowym TR4v-N-C-800x200-800-250-500-120-90-30-80 | 1 | 1.18 |
| N2- 50 | Redukcja asym. QPR2v-N-C-200x500-200x400-0-0-30-30-500 | 1 | 0.714 |
| N2- 51 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+200 | 1 | 2.512 |
| N2- 52 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2233 | 1 | 1.121 |
| N2- 53 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1021 | 1 | 0.802 |
| N2- 54 | Kolano BPL-160-90 | 1 | 0.182 |
| N2- 55 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+681 | 1 | 1.848 |
| N2- 56 | Trójnik TPCL-250-160 | 1 | 0.375 |
| N2- 57 | Trójnik TPCL-200-160 | 1 | 0.300 |
| N2- 58 | Kratka perf.naw-wyw. KPKN-250-RAL9010 SR/KPKN-250-b | 4 |  |
| N2- 59 | Redukcja RSCLL-200-160 | 1 | 0.100 |
| N2- 60 | Kratka perf.naw-wyw. KPKN-160-RAL9010 SR/KPKN-160-P-b | 4 |  |
| N2- 61 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1085 | 1 | 0.852 |
| N2- 62 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2798 | 1 | 1.757 |
| N2- 63 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1090 | 1 | 0.547 |
| N2- 64 | P.elast. ALSD-L-160 3804 | 1 |  |
| N2- 65 | P.elast. ALSD-L-160 1820 | 1 |  |
| N2- 66 | P.elast. ALSD-L-160 1819 | 1 |  |
| N2- 67 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-758 | 1 | 0.595 |
| N2- 68 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-157 | 2 | 0.099 |
| N2- 69 | Króciec ILPR-160 | 1 |  |
| N2- 70 | Przepustnica jednopłaszcz. PJA-400x200-T1 +LM230A | 3 |  |
| N2- 71 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-322 | 5 | 0.162 |
| N2- 72 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-322 | 4 | 0.202 |
| N2- 73 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-164 | 2 | 0.103 |
| N2- 74 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-269 | 1 | 0.135 |
| N2- 75 | Przepustnica regulacyjna DARL-160 | 4 |  |
| N2- 76 | Przepustnica regulacyjna DARL-200 | 4 |  |
| N2- 77 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X400-578 | 2 | 0.694 |
| N2- 78 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X400-1239 | 1 | 1.487 |
| N2- 79 | Trójnik portkowy TR5v-N-C-800x200-400-400-200-600-300-200-0-30-30 | 1 | 1.32 |
| N2- 80 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-253 | 1 | 0.199 |
| N2- 81 | P.elast. ALSD-L-200 2994 | 1 |  |
| N2- 82 | P.elast. ALSD-L-200 2130 | 1 |  |
| N2- 83 | P.elast. ALSD-L-200 2584 | 1 |  |
| N2- 84 | P.elast. ALSD-L-160 3645 | 1 |  |
| N2- 85 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-800X250-700 | 1 | 1.47 |
| N2- 86 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X200-700 | 1 | 0.98 |
| N2- 87 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+669 | 1 | 2.880 |
| N2- 88 | Centrala naw-wyw nr 2 Vn=4210 m3/h, Vw=4210 m3/h Spręż nawiew: 400 Pa Spręż wywiew: 400 Pa Nagrzewnica wodna (glikol stężenie min. 30%) Chłodnica freonowa Odzysk ciepła: wymiennik obrotowy Miejsce montażu: na zewnątrz budynku Zintegrowana czerpnia i wyrzutnia Automatyka w dostawie z centralą | 1 |  |
| N2- 89 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-2090 | 1 | 1.640 |
| N2- 90 | Zaślepka CSL-250 | 1 | 0.120 |
| N2- 91 | Zaślepka CSL-315 | 1 | 0.180 |
| N2- 92 | Króciec na kanał okr. TR6v-N-C-250-550-400x200-50 | 4 | 0.552 |
| N2- 93 | Króciec na kanał okr. TR6v-N-C-315-650-500x300-50 | 4 | 0.898 |
| N2- 94 | Króciec na kanał okr. TR6v-N-C-250-350-200x100-470 | 1 | 0.563 |
| N2- 95 | Kratka do kanałów pr. SHR-1-1-1-400-200 + SHR-RM-400-200 | 4 |  |
| N2- 96 | Kratka do kanałów pr. SHR-1-1-1-500-300 + SHR-RM-500-300 | 4 |  |
| N2- 97 | Kratka do kanałów pr. SHR-1-1-1-200-100 + SHR-RM-200-100 | 1 |  |
| N2- 98 | P.elast. ALSD-L-200 1734 | 1 |  |
| Nawiew – Centrala nr 3 |  |  |  |
| N3- 1 | Kolano BPL-200-90 | 2 | 0.275 |
| N3- 2 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-3x3000+2247 | 1 | 7.063 |
| N3- 3 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1645 | 1 | 1.033 |
| N3- 4 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2409 | 1 | 1.513 |
| N3- 5 | Redukcja RSCLL-250-200 | 1 | 0.16 |
| N3- 6 | Kolano BPL-250-90 | 2 | 0.430 |
| N3- 7 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-504 | 1 | 0.316 |
| N3- 8 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-2x3000+1555 | 1 | 5.931 |
| N3- 9 | Mufa MSF-200 | 1 | 0.085 |
| N3- 10 | Kolano BPL-200-60 | 1 | 0.202 |
| N3- 11 | Kolano BPL-200-15 | 1 | 0.119 |
| N3- 12 | Kolano BPL-250-30 | 1 | 0.226 |
| N3- 13 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-415 | 1 | 0.325 |
| N3- 14 | Tłumik SIRL-100-250-1000 | 1 |  |
| N3- 15 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-166 | 1 | 0.130 |
| N3- 16 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-191 | 1 | 0.150 |
| N3- 17 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+500 | 1 | 2.748 |
| N3- 18 | Kolano BPL-250-15 | 1 | 0.183 |
| N3- 19 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-382 | 1 | 0.300 |
| N3- 20 | Centrala naw-wyw nr 3: Vn=680 m3/h, Vw=680 m3/h Spręż nawiew: 300 Pa Spręż wywiew: 300 Pa Nagrzewnica wodna (glikol stężenie min. 30%) Chlodnica freonowa Odzysk ciepła: wymiennik przeciwprądowy Miejsce montażu: na zewnątrz budynku Zintegrowana czerpnia i wyrzutnia Automatyka w dostawie z centralą | 1 |  |
| N3- 21 | Kratka do kanałów okr. SGR-1-625-75 | 3 |  |
| N3- 22 | Kratka do kanałów okr. SGR-1-425-125 | 3 |  |
| N3- 23 | Przepustnica do kratek SGR SGR-DA-625-75 | 3 |  |
| N3- 24 | Przepustnica do kratek SGR SGR-DA-425-125 | 3 |  |
| N3- 25 | Zaślepka CSL-200 | 1 | 0.060 |
| Nawiew – Centrala nr 4 |  |  |  |
| N4- 1 | Kolano BPL-200-90 | 1 | 0.275 |
| N4- 2 | Redukcja RSCLL-250-200 | 1 | 0.16 |
| N4- 3 | Kolano BPL-250-90 | 3 | 0.430 |
| N4- 4 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+940 | 1 | 2.474 |
| N4- 5 | Trójnik TPCL-250-200 | 1 | 0.425 |
| N4- 6 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1108 | 1 | 0.869 |
| N4- 7 | Mufa MSF-250 | 1 | 0.130 |
| N4- 8 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-88 | 1 | 0.056 |
| N4- 9 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-763 | 1 | 0.479 |
| N4- 10 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+164 | 1 | 1.987 |
| N4- 11 | Trójnik TSL-200-200 | 1 | 0.375 |
| N4- 12 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-460 | 1 | 0.289 |
| N4- 13 | Kolano BPL-250-30 | 1 | 0.226 |
| N4- 14 | Tłumik SIRL-100-250-1000 | 1 |  |
| N4- 15 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-206 | 1 | 0.162 |
| N4- 16 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-165 | 1 | 0.130 |
| N4- 17 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-800 | 1 | 0.628 |
| N4- 18 | Zaślepka CSL-200 | 3 | 0.060 |
| N4- 19 | Króciec na kanał okr. TR6v-N-C-250-550-400x200-50 | 6 | 0.552 |
| N4- 20 | Kratka do kanałów pr. SHR-1-1-1-400-200 + SHR-RM-400-200 | 6 |  |
| N4- 21 | Centrala naw-wyw nr 4: Vn=650 m3/h, Vw=750 m3/h Spręż nawiew: 300 Pa Spręż wywiew: 300 Pa Nagrzewnica wodna (glikol stężenie min. 30%) Chłodnica freonowa Odzysk ciepła: wymiennik przeciwprądowy Miejsce montażu: na zewnątrz budynku Zintegrowana czerpnia i wyrzutnia Automatyka w dostawie z centralą | 1 |  |
| N4- 95 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-171 | 1 | 0.135 |
| Wywiew – Centrala nr 1 |  |  |  |
| W1- 1 | Kolano BSL-315-90 | 5 | 0.652 |
| W1- 2 | Łuk QBv-N-C-400x300-31-31-120-90 | 1 | 1.01 |
| W1- 3 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X300-2000 | 3 | 2.000 |
| W1- 4 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X800-2000 | 1 | 4 |
| W1- 5 | Łuk QBRv-N-C-500x1400-1200-30-30-120-90 | 1 | 9.301 |
| W1- 6 | Łuk QBRv-N-C-500x1200-1200-30-30-120-90 | 1 | 7.254 |
| W1- 7 | Łuk QBv-N-C-500x300-30-30-120-90 | 3 | 1.152 |
| W1- 8 | Łuk QBv-N-C-400x400-30-30-120-90 | 2 | 1.403 |
| W1- 9 | Łuk QBv-N-C-300x500-30-30-120-90 | 7 | 1.654 |
| W1- 10 | Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x400-800x200-0-m200-30-30-500 | 1 | 1.077 |
| W1- 11 | Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x400-800x200-0-0-30-30-500 | 1 | 1.077 |
| W1- 12 | Redukcja PRL1v-N-C-300x300-315-30-50-300 | 2 | 0.36 |
| W1- 13 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X500-595 | 1 | 0.952 |
| W1- 14 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X300-725 | 1 | 1.159 |
| W1- 15 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X500-208 | 1 | 0.333 |
| W1- 16 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X500-105 | 1 | 0.168 |
| W1- 17 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X400-434 | 1 | 0.608 |
| W1- 18 | Kanał wentylacyjny SPR-C-315-2583 | 2 | 2.554 |
| W1- 19 | Przepustnica z siłownikiem DATML-C-315-LMC230-F | 2 |  |
| W1- 20 | Kanał wentylacyjny SPR-C-315-2718 | 1 | 2.688 |
| W1- 21 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X400-2000 | 3 | 2.8 |
| W1- 22 | Kanał wentylacyjny SPR-C-315-2388 | 1 | 2.361 |
| W1- 23 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X300-2000 | 2 | 2.4 |
| W1- 24 | Kanał wentylacyjny SPR-C-315-2157 | 1 | 2.133 |
| W1- 25 | Redukcja PRL1v-N-C-200x300-250-30-50-300 | 1 | 0.301 |
| W1- 26 | Łuk QBv-N-C-800x300-31-31-120-90 | 2 | 1.588 |
| W1- 27 | Redukcja PRL1v-N-C-200x200-200-30-50-300 | 5 | 0.24 |
| W1- 28 | Kanał wentylacyjny SPR-C-315-1x3000+2263 | 1 | 5.205 |
| W1- 29 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X800-851 | 1 | 1.872 |
| W1- 30 | Odsadzka QPR3v-N-C-300x400-150-30-30-800 | 1 | 1.140 |
| W1- 31 | Kolano BSL-315-30 | 1 | 0.325 |
| W1- 32 | Tłumik akustyczny SLC-100-6-1400-0500-1000 | 1 |  |
| W1- 33 | Przepustnica z siłownikiem DATML-C-125-LMC230-F | 1 |  |
| W1- 34 | Kanał wentylacyjny SPR-C-315-214 | 1 | 0.212 |
| W1- 35 | Kanał wentylacyjny SPR-C-315-165 | 1 | 0.163 |
| W1- 36 | Kanał wentylacyjny SPR-C-315-389 | 1 | 0.385 |
| W1- 37 | Kanał wentylacyjny SPR-C-315-93 | 1 | 0.092 |
| W1- 38 | Kanał wentylacyjny SPR-C-315-1044 | 1 | 1.033 |
| W1- 39 | Przepustnica z siłownikiem DATML-C-250-LMC230-F | 1 |  |
| W1- 40 | Kanał wentylacyjny SPR-C-315-2x3000 | 1 | 5.934 |
| W1- 41 | Redukcja asym. QPR2v-N-C-500x500-300x800-0-0-30-30-600 | 1 | 1.391 |
| W1- 42 | Redukcja asym. QPR2v-N-C-500x400-400x400-0-0-30-30-420 | 1 | 0.777 |
| W1- 43 | Przepustnica z siłownikiem DATML-C-160-LMC230-F | 1 |  |
| W1- 44 | Redukcja asym. QPR2v-N-C-1000x500-1400x500-0-200-30-30-500 | 1 | 2.046 |
| W1- 45 | Łuk QBv-N-C-500x300-31-31-120-10 | 1 | 0.216 |
| W1- 46 | Łuk QBRv-N-C-500x1200-400-30-30-120-90 | 1 | 7.254 |
| W1- 47 | Łuk QBv-N-C-500x500-31-31-120-90 | 1 | 2.072 |
| W1- 48 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X500-1137 | 1 | 2.275 |
| W1- 49 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X500-343 | 1 | 0.685 |
| W1- 50 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X300-2000 | 3 | 3.2 |
| W1- 51 | Czwórnik CZ1v-N-C-1200x500-1170-500x500-600-250-100-300x500-600-250-100 | 1 | 4.338 |
| W1- 52 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X300-1189 | 1 | 1.902 |
| W1- 53 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X300-807 | 1 | 1.292 |
| W1- 54 | Króciec ILPRL-160 | 4 |  |
| W1- 55 | Kolano BSDL-315-90 | 1 | 0.971 |
| W1- 56 | Kolano BPL-160-90 | 1 | 0.182 |
| W1- 57 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-105 | 1 | 0.053 |
| W1- 58 | Łuk QBv-N-C-300x800-31-31-120-90 | 1 | 3.316 |
| W1- 59 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X800-199 | 1 | 0.438 |
| W1- 60 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2928 | 1 | 1.470 |
| W1- 61 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-600X200-2000 | 2 | 3.200 |
| W1- 62 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X600-1522 | 1 | 2.435 |
| W1- 63 | Łuk QBRv-N-C-200x600-300-30-30-120-90 | 1 | 1.906 |
| W1- 64 | Łuk QBv-N-C-200x300-31-31-120-90 | 1 | 0.722 |
| W1- 65 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X300-1568 | 1 | 1.568 |
| W1- 66 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X300-1084 | 1 | 1.084 |
| W1- 67 | Redukcja asym. QPR2v-N-C-200x800-200x600-0-0-30-30-500 | 1 | 1.077 |
| W1- 68 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X400-1504 | 1 | 2.106 |
| W1- 69 | Trójnik z od.łukowym TR4v-N-C-800x300-400-300-600-120-90-30-30 | 1 | 1.500 |
| W1- 70 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-800X300-1072 | 1 | 2.359 |
| W1- 71 | Łuk QBv-N-C-300x400-30-30-120-90 | 1 | 1.228 |
| W1- 72 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X300-1211 | 1 | 1.454 |
| W1- 73 | Trójnik TPCL-250-160 | 2 | 0.375 |
| W1- 74 | P.elast. ALSD-L-250 1784 | 1 |  |
| W1- 75 | P.elast. ALSD-L-250 1870 | 1 |  |
| W1- 76 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-264 | 1 | 0.208 |
| W1- 77 | P.elast. ALSD-L-250 2503 | 1 |  |
| W1- 78 | Kolano QBFv-N-C-400x300-150-150-120-90 | 1 | 1.260 |
| W1- 79 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-65 | 1 | 0.051 |
| W1- 80 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X400-456 | 1 | 0.729 |
| W1- 81 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X400-430 | 1 | 0.687 |
| W1- 82 | Trójnik z od.łukowym TR4v-N-C-800x200-800-200-500-120-90-30-30 | 3 | 1.12 |
| W1- 83 | Trójnik z od.łukowym TR4v-N-C-500x200-500-200-500-120-90-30-30 | 2 | 0.82 |
| W1- 84 | Zaślepka CPF-250 | 1 | 0.1 |
| W1- 85 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-445 | 2 | 0.224 |
| W1- 86 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-385 | 1 | 0.193 |
| W1- 87 | Kolano BPL-250-90 | 1 | 0.430 |
| W1- 88 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-466 | 1 | 0.366 |
| W1- 89 | Nypel NSL-315 | 3 | 0.170 |
| W1- 90 | Kratka perf.naw-wyw. KPKN-160-RAL9010 SR/KPKN-160-P-b | 5 |  |
| W1- 91 | Kratka perf.naw-wyw. KPKN-200-RAL9010 SR/KPKN-200-P-b | 2 |  |
| W1- 92 | Kratka perf.naw-wyw. KPKW-200-RAL9010 SR/KPKW-200-b | 5 |  |
| W1- 93 | P.elast. ALSD-L-160 1876 | 1 |  |
| W1- 94 | P.elast. ALSD-L-160 1399 | 1 |  |
| W1- 95 | P.elast. ALSD-L-160 2001 | 1 |  |
| W1- 96 | Łuk QBv-N-C-200x300-30-30-120-90 | 1 | 0.720 |
| W1- 97 | Zaślepka CSL-315 | 2 | 0.180 |
| W1- 98 | Króciec na kanał okr. TR6v-N-C-315-550-400x200-50 | 6 | 0.647 |
| W1- 99 | Króciec na kanał okr. TR6v-N-C-315-650-500x300-50 | 4 | 0.898 |
| W1- 100 | Króciec na kanał okr. TR6v-N-C-315-650-500x300-360 | 1 | 1.394 |
| W1- 101 | Kratka do kanałów pr. SHR-1-1-1-400-200 + SHR-RM-400-200 | 6 |  |
| W1- 102 | Kratka do kanałów pr. SHR-1-1-1-500-300 + SHR-RM-500-300 | 5 |  |
| W1- 103 | Króciec ILPR-160 | 1 |  |
| W1- 104 | Kanał wentylacyjny SPR-C-315-700 | 2 | 0.692 |
| W1- 105 | Przepustnica jednopłaszcz. PJA-400x400-T1 +LM230A | 1 |  |
| W1- 106 | Trójnik portkowy TR5v-N-C-500x300-300-300-300-600-80-0-0-30-30 | 1 | 1.14 |
| W1- 107 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-205 | 1 | 0.161 |
| W1- 108 | Kratka perf.naw-wyw. KPKW-125-RAL9010 SR/KPKW-125-P-b | 1 |  |
| W1- 109 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X300-2000 | 1 | 2.8 |
| W1- 110 | Kratka perf.naw-wyw. KPKN-250-RAL9010 SR/KPKN-250-b | 1 |  |
| W1- 111 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X300-1700 | 1 | 2.38 |
| W1- 112 | Kratka perf.naw-wyw. KPKW-250-RAL9010 SR/KPKW-250-b | 2 |  |
| W1- 113 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-800X300-2000 | 1 | 4.4 |
| W1- 114 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-800X300-900 | 1 | 1.98 |
| W1- 115 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X300-1300 | 1 | 2.08 |
| W1- 116 | Króciec ILPR-250 | 3 |  |
| W1- 117 | Przepustnica jednopłaszcz. PJA-400x300-T1 +LM230A | 1 |  |
| W1- 118 | Kanał wentylacyjny SPR-C-125-295 | 1 | 0.116 |
| W1- 119 | Przepustnica jednopłaszcz. PJA-300x300-T1 +LM230A | 1 |  |
| W1- 120 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-322 | 6 | 0.253 |
| W1- 121 | Kanał wentylacyjny SPR-C-125-207 | 1 | 0.081 |
| W1- 122 | Przepustnica regulacyjna DARL-250 | 3 |  |
| W1- 123 | Zaślepka QESv-N-C-300x300-30 | 1 | 0.109 |
| W1- 124 | P.elast. ALSD-L-125 2884 | 1 |  |
| W1- 125 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X400-900 | 1 | 1.44 |
| W1- 126 | Króciec ILPR-125 | 1 |  |
| W1- 127 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-322 | 3 | 0.162 |
| W1- 128 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1950 | 1 | 0.979 |
| W1- 129 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-297 | 3 | 0.149 |
| W1- 130 | Przepustnica regulacyjna DARL-160 | 4 |  |
| W1- 131 | P.elast. ALSD-L-160 859 | 1 |  |
| W1- 132 | P.elast. ALSD-L-160 1929 | 1 |  |
| W1- 133 | P.elast. ALSD-L-160 1615 | 1 |  |
| W1- 134 | P.elast. ALSD-L-160 3141 | 1 |  |
| W1- 135 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-228 | 5 | 0.143 |
| W1- 136 | Przepustnica regulacyjna DARL-200 | 5 |  |
| W1- 137 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-152 | 5 | 0.096 |
| W1- 138 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-800X200-394 | 2 | 0.787 |
| W1- 139 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-800X200-1500 | 1 | 3 |
| W1- 140 | Redukcja sym. QPR6v-N-C-800x200-500x200-30-30-500 | 1 | 1 |
| W1- 141 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X200-676 | 1 | 0.946 |
| W1- 142 | Zaślepka QESv-N-C-500x200-30 | 1 | 0.122 |
| W1- 143 | P.elast. ALSD-L-200 2330 | 1 |  |
| W1- 144 | P.elast. ALSD-L-200 1692 | 1 |  |
| W1- 145 | P.elast. ALSD-L-200 1839 | 1 |  |
| W1- 146 | P.elast. ALSD-L-200 2456 | 1 |  |
| W1- 147 | P.elast. ALSD-L-200 3851 | 1 |  |
| Wywiew – Centrala nr 2 |  |  |  |
| W2- 1 | Kolano BPL-200-90 | 2 | 0.275 |
| W2- 2 | Łuk QBv-N-C-400x200-31-31-120-90 | 5 | 0.678 |
| W2- 3 | Kolano QBFRv-N-C-800x250-250-150-150-120-90 | 1 | 1.68 |
| W2- 4 | Łuk QBv-N-C-200x500-31-31-120-90 | 2 | 1.450 |
| W2- 5 | Tłumik akustyczny SLC-100-6-1200-0500-1000 | 1 |  |
| W2- 6 | Redukcja asym. QPR2v-N-C-800x500-1200x500-0-200-30-30-500 | 2 | 1.831 |
| W2- 7 | Łuk QBv-N-C-250x800-30-30-140-80 | 1 | 2.882 |
| W2- 8 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X500-2000 | 4 | 2.8 |
| W2- 9 | Trójnik z od.łukowym TR4v-N-C-800x500-800-400-600-120-90-30-30 | 1 | 1.83 |
| W2- 10 | Redukcja RSCLL-250-200 | 1 | 0.160 |
| W2- 11 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+1062 | 1 | 3.189 |
| W2- 12 | Redukcja asym. QPR2v-N-C-800x500-800x250-0-0-30-30-600 | 1 | 1.69 |
| W2- 13 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-250X800-1538 | 1 | 3.229 |
| W2- 14 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X500-783 | 1 | 1.096 |
| W2- 15 | Redukcja asym. QPR2v-N-C-200x500-200x400-0-0-30-30-400 | 1 | 0.577 |
| W2- 16 | Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x500-500x200-0-0-30-30-380 | 1 | 0.871 |
| W2- 17 | Kolano BPL-250-90 | 5 | 0.430 |
| W2- 18 | Odsadzka QPR3v-N-C-200x400-200-30-30-1000 | 1 | 1.224 |
| W2- 19 | Kolano BSL-315-90 | 2 | 0.652 |
| W2- 20 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X500-745 | 1 | 1.042 |
| W2- 21 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X500-500 | 1 | 0.699 |
| W2- 22 | Redukcja PRL1v-N-C-250x200-250-30-50-300 | 1 | 0.271 |
| W2- 23 | Redukcja PRL1v-N-C-200x200-200-30-50-300 | 4 | 0.24 |
| W2- 24 | Łuk QBv-N-C-250x200-31-31-120-90 | 3 | 0.508 |
| W2- 25 | Łuk QBv-N-C-200x250-31-31-120-90 | 1 | 0.579 |
| W2- 26 | Przepustnica z siłownikiem DATML-C-250-LMC230-F | 2 |  |
| W2- 27 | Redukcja PRL7v-N-C-250x200-250-0-0-30-50-400 | 1 | 0.36 |
| W2- 28 | Łuk QBv-N-C-200x400-31-31-120-80 | 1 | 0.946 |
| W2- 29 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-249 | 1 | 0.195 |
| W2- 30 | Łuk QBv-N-C-200x400-31-31-120-90 | 1 | 1.055 |
| W2- 31 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X400-670 | 1 | 0.804 |
| W2- 32 | Kolano QBFRv-N-C-800x200-250-150-150-120-90 | 1 | 1.5 |
| W2- 33 | Łuk QBv-N-C-200x800-30-30-120-90 | 1 | 3.01 |
| W2- 34 | Kolano BSL-315-60 | 1 | 0.485 |
| W2- 35 | Mufa MSF-250 | 1 | 0.130 |
| W2- 36 | Kolano BSL-315-15 | 1 | 0.233 |
| W2- 37 | Mufa MSF-200 | 1 | 0.085 |
| W2- 38 | Kanał wentylacyjny SPR-C-315-92 | 1 | 0.091 |
| W2- 39 | Trójnik z od.łukowym TR4v-N-C-400x200-400-200-500-120-90-30-30 | 4 | 0.72 |
| W2- 40 | Kanał wentylacyjny SPR-C-315-678 | 1 | 0.67 |
| W2- 41 | Trójnik z od.łukowym TR4v-N-C-800x200-800-250-500-120-90-30-30 | 1 | 1.135 |
| W2- 42 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X400-282 | 1 | 0.339 |
| W2- 43 | Kanał wentylacyjny SPR-C-315-1x3000+200 | 1 | 3.165 |
| W2- 44 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+200 | 1 | 2.512 |
| W2- 45 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-377 | 1 | 0.296 |
| W2- 46 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-2297 | 1 | 1.804 |
| W2- 47 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-603 | 1 | 0.473 |
| W2- 48 | Trójnik TPCL-250-160 | 1 | 0.375 |
| W2- 49 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-503 | 1 | 0.395 |
| W2- 50 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-2089 | 1 | 1.64 |
| W2- 51 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1071 | 1 | 0.672 |
| W2- 52 | Trójnik TPCL-200-160 | 1 | 0.300 |
| W2- 53 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+1089 | 1 | 2.568 |
| W2- 54 | Redukcja RSCLL-200-160 | 1 | 0.100 |
| W2- 55 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1336 | 1 | 0.670 |
| W2- 56 | Kratka perf.naw-wyw. KPKW-250-RAL9010 SR/KPKW-250-b | 4 |  |
| W2- 57 | Kratka perf.naw-wyw. KPKN-160-RAL9010 SR/KPKN-160-P-b | 3 |  |
| W2- 58 | P.elast. ALSD-L-160 2981 | 1 |  |
| W2- 59 | P.elast. ALSD-L-160 1906 | 1 |  |
| W2- 60 | Kratka perf.naw-wyw. KPKN-200-RAL9010 SR/KPKN-200-P-b | 2 |  |
| W2- 61 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-593 | 1 | 0.466 |
| W2- 62 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-157 | 3 | 0.099 |
| W2- 63 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-781 | 1 | 0.491 |
| W2- 64 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1322 | 1 | 0.83 |
| W2- 65 | P.elast. ALSD-L-200 3200 | 1 |  |
| W2- 66 | Króciec ILPR-160 | 2 |  |
| W2- 67 | Przepustnica jednopłaszcz. PJA-400x200-T1 +LM230A | 3 |  |
| W2- 68 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-322 | 5 | 0.162 |
| W2- 69 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-164 | 4 | 0.103 |
| W2- 70 | Przepustnica regulacyjna DARL-160 | 5 |  |
| W2- 71 | Przepustnica regulacyjna DARL-200 | 4 |  |
| W2- 72 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X200-1000 | 1 | 1.2 |
| W2- 73 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X400-362 | 1 | 0.435 |
| W2- 74 | Trójnik portkowy TR5v-N-C-800x200-400-400-200-600-300-200-0-30-30 | 1 | 1.32 |
| W2- 75 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-94 | 2 | 0.047 |
| W2- 76 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-69 | 2 | 0.035 |
| W2- 77 | P.elast. ALSD-L-160 1793 | 1 |  |
| W2- 78 | P.elast. ALSD-L-160 2065 | 1 |  |
| W2- 79 | P.elast. ALSD-L-200 2492 | 1 |  |
| W2- 80 | P.elast. ALSD-L-200 1018 | 1 |  |
| W2- 81 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X200-718 | 1 | 0.861 |
| W2- 82 | Redukcja PRL1v-N-C-400x500-315-30-50-500 | 1 | 0.915 |
| W2- 83 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-800X250-1200 | 1 | 2.52 |
| W2- 84 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-250X200-1200 | 1 | 1.08 |
| W2- 85 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X200-700 | 1 | 0.84 |
| W2- 86 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X200-300 | 1 | 0.36 |
| W2- 87 | P.elast. ALSD-L-160 1222 | 1 |  |
| W2- 88 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X200-591 | 1 | 0.709 |
| W2- 89 | Kanał wentylacyjny SPR-C-315-1x3000+1696 | 1 | 4.644 |
| W2- 90 | Kanał wentylacyjny SPR-C-315-2263 | 1 | 2.238 |
| W2- 91 | P.elast. ALSD-L-200 3372 | 1 |  |
| W2- 92 | Kanał wentylacyjny SPR-C-315-2142 | 1 | 2.118 |
| W2- 93 | Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X200-362 | 1 | 0.435 |
| W2- 94 | Nypel NSL-315 | 1 | 0.170 |
| W2- 95 | Zaślepka CSL-250 | 1 | 0.120 |
| W2- 96 | Zaślepka CSL-315 | 1 | 0.180 |
| W2- 97 | Króciec na kanał okr. TR6v-N-C-250-550-400x200-50 | 4 | 0.552 |
| W2- 98 | Króciec na kanał okr. TR6v-N-C-315-650-500x300-50 | 4 | 0.898 |
| W2- 99 | Króciec na kanał okr. TR6v-N-C-315-465-200x100-400 | 1 | 0.705 |
| W2- 100 | Kratka do kanałów pr. SHR-1-1-1-400-200 + SHR-RM-400-200 | 4 |  |
| W2- 101 | Kratka do kanałów pr. SHR-1-1-1-500-300 + SHR-RM-500-300 | 4 |  |
| W2- 102 | Kratka do kanałów pr. SHR-1-1-1-200-100 + SHR-RM-200-100 | 1 |  |
| Wywiew – Centrala nr 3 |  |  |  |
| W3- 1 | Kolano BPL-200-90 | 3 | 0.275 |
| W3- 2 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2x3000+1519 | 1 | 4.722 |
| W3- 3 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1079 | 1 | 0.678 |
| W3- 4 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-204 | 1 | 0.128 |
| W3- 5 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-300 | 1 | 0.188 |
| W3- 6 | Redukcja RSCLL-250-200 | 1 | 0.16 |
| W3- 7 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+216 | 1 | 2.524 |
| W3- 8 | Kolano BPL-250-90 | 4 | 0.430 |
| W3- 9 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1286 | 1 | 1.009 |
| W3- 10 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-316 | 1 | 0.248 |
| W3- 11 | Kolano BPL-250-30 | 1 | 0.226 |
| W3- 12 | Tłumik SIRL-100-250-1000 | 1 |  |
| W3- 13 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-489 | 1 | 0.384 |
| W3- 14 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+500 | 1 | 2.748 |
| W3- 15 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-362 | 1 | 0.284 |
| W3- 16 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+819 | 1 | 2.998 |
| W3- 17 | Kratka do kanałów okr. SGR-1-625-75 | 3 |  |
| W3- 18 | Kratka do kanałów okr. SGR-1-625-125 | 2 |  |
| W3- 19 | Przepustnica do kratek SGR SGR-DA-625-75 | 3 |  |
| W3- 20 | Przepustnica do kratek SGR SGR-DA-625-125 | 2 |  |
| W3- 21 | Zaślepka CSL-200 | 1 | 0.060 |
| Wywiew – Centrala nr 4 |  |  |  |
| W4- 1 | Kolano BPL-250-90 | 1 | 0.430 |
| W4- 2 | Kolano BPL-150-90 | 4 | 0.168 |
| W4- 3 | Kanał wentylacyjny SPR-C-150-1x3000+772 | 1 | 1.777 |
| W4- 4 | Trójnik TPCL-250-150 | 2 | 0.35 |
| W4- 5 | Trójnik TPCL-150-150 | 7 | 0.234 |
| W4- 6 | Trójnik TPCL-200-150 | 1 | 0.25 |
| W4- 7 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-302 | 1 | 0.237 |
| W4- 8 | Kanał wentylacyjny SPR-C-150-100 | 1 | 0.047 |
| W4- 9 | Kanał wentylacyjny SPR-C-150-773 | 2 | 0.364 |
| W4- 10 | Kanał wentylacyjny SPR-C-150-921 | 3 | 0.434 |
| W4- 11 | Trójnik TPCL-250-200 | 1 | 0.425 |
| W4- 12 | Trójnik TPCL-250-250 | 1 | 0.55 |
| W4- 13 | Mufa MSF-250 | 3 | 0.130 |
| W4- 14 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+791 | 1 | 2.381 |
| W4- 15 | Kanał wentylacyjny SPR-C-150-395 | 1 | 0.186 |
| W4- 16 | Mufa MSF-200 | 1 | 0.085 |
| W4- 17 | Redukcja RSCLL-200-150 | 1 | 0.1 |
| W4- 18 | Kanał wentylacyjny SPR-C-150-1030 | 1 | 0.485 |
| W4- 19 | Kanał wentylacyjny SPR-C-150-75 | 2 | 0.035 |
| W4- 20 | Zawór wywiewny KW-RM-150 | 11 |  |
| W4- 21 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-177 | 1 | 0.139 |
| W4- 22 | Redukcja RSCLL-250-150 | 1 | 0.18 |
| W4- 22 | Redukcja RSCLL-250-150 | 1 | 0.180 |
| W4- 23 | Zaślepka CPF-150 | 2 | 0.042 |
| W4- 24 | Kolano BPL-250-30 | 1 | 0.226 |
| W4- 25 | Tłumik SIRL-100-250-1000 | 1 |  |
| W4- 26 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-165 | 1 | 0.130 |
| W4- 27 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-190 | 1 | 0.149 |
| W4- 28 | Kanał wentylacyjny SPR-C-150-69 | 1 | 0.032 |
| W4- 29 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-800 | 1 | 0.628 |
| Nyple dodane |  |  |  |
|  | Nypel NSL-150 | 1 | 0.064 |
|  | Nypel NSL-160 | 3 | 0.064 |
|  | Nypel NSL-200 | 15 | 0.085 |
|  | Nypel NSL-250 | 12 | 0.130 |
|  | Nypel NSL-315 | 10 | 0.170 |

# Zestawienie projektowanych urządzeń kotłowni nr 1

| Lp. | Oznaczenie | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PC | Pompa ciepła o wydajności grzewczej 26 kW wraz z automatyką, zaworami bezpieczeństwa oraz zabezpieczeniem przeciwzamrożeniowym: - rodzaj pompy ciepła: monoblokowa - tryb grzania (A7/W35): moc grzewcza nie niższa niż 26 kW - tryb grzania (A-20/W35): moc grzewcza nie niższa niż 18,63 kW - tryb chłodzenia (A35/W7): moc chłodnicza nie niższa niż 26 kW - pobór mocy tryb grzania (A7/W35): nie wyższy niż 5,45 kW - współczynnik EER (A35/W7) nie mniejszy niż 3,1 - współczynnik COP (A7/W35) nie mniejszy niż 4,77 - zasilanie 380~415V/3f/50Hz - wymiary (szer./wys./gł.) nie większe niż 1384x1816x523 mm - waga netto nie większa niż 260 kg - zakres temperatur pracy (dla chłodzenia) -15 ÷ +48°C - zakres temperatur pracy (dla grzania) -25 ÷ +43°C - zakres temperatur pracy (CWU) -25 ÷ +43°C - czynnik chłodniczy R290 | 3 |
| 2 | Rpc | Zawór trójdrogowy, przełączający DN80, PN10 + siłownik elektryczny ~230 V | 1 |
| 3 | Rg | Zawór trójdrogowy, mieszający kv=6,3, PN10 + siłownik elektryczny ~230 V | 1 |
| 4 | ZB(g) | Zbiornik buforowy o pojemności 1000 dm3 | 1 |
| 5 | ZB( c) | Zbiornik buforowy o pojemności 1000 dm3 | 1 |
| 6 | Ppc | Pompa obiegowa, elektroniczna V=6,8 m3/h, H=3,2 mH2O, ~230 V | 1 |
| 7 | Pc | Pompa obiegowa, elektroniczna V=11,8 m3/h, H=5,8 mH2O, ~230 V | 1 |
| 8 | Pk | Pompa obiegowa, elektroniczna V=9,5 m3/h, H=3,5 mH2O, ~230 V | 1 |
| 9 | Pg | Pompa obiegowa, elektroniczna V=1,8 m3/h, H=4,8 mH2O, ~230 V | 1 |
| 10 | Pct(1) | Pompa obiegowa, elektroniczna V=3,5 m3/h, H=2,8 mH2O, ~230 V | 1 |
| 11 | Pct(2) | Pompa obiegowa, elektroniczna V=4,0 m3/h, H=3,6 mH2O, ~230 V | 1 |
| 12 | Wct | Wymiennik ciepła woda/glikol, 41 kW, 60/50°C – 50/40°C dPmax = 10 kPa | 1 |
| 13 | NWco | Naczynie wzbiorcze, przeponowe o poj. 400 dm3, PN6 | 1 |
| 14 | NWct | Naczynie wzbiorcze, przeponowe o poj. 35 dm3, PN6 (glikol) | 1 |
| 15 | NWch | Naczynie wzbiorcze, przeponowe o poj. 50 dm3, PN6 | 1 |
| 16 | SH | Sprzęgło hydrauliczne DN150/80 | 1 |
| 17 | OD | Odmulacz DN80, PN6 | 1 |

ZB… – zawór bezpieczeństwa nastawa 3 bar

Z, ZK – zawór odcinajacy PN6, Tmax=100°C

ZZ – zawór zworny PN6, Tmax=100°C

T… – termometr tarczowy 0÷100°C, średnica min. 80 mm

M… – manometr tarczowy 0÷0,6 MPa, średnica min. 80 mm

# Zestawienie projektowanych urządzeń kotłowni nr 2

| Lp. | Oznaczenie | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PC | Pompa ciepła o wydajności grzewczej 26 kW wraz z automatyką, zaworami bezpieczeństwa oraz zabezpieczeniem przeciwzamrożeniowym: - rodzaj pompy ciepła: monoblokowa - tryb grzania (A7/W35): moc grzewcza nie niższa niż 26 kW - tryb grzania (A-20/W35): moc grzewcza nie niższa niż 18,63 kW - tryb chłodzenia (A35/W7): moc chłodnicza nie niższa niż 26 kW - pobór mocy tryb grzania (A7/W35): nie wyższy niż 5,45 kW - współczynnik EER (A35/W7) nie mniejszy niż 3,1 - współczynnik COP (A7/W35) nie mniejszy niż 4,77 - zasilanie 380~415V/3f/50Hz - wymiary (szer./wys./gł.) nie większe niż 1384x1816x523 mm - waga netto nie większa niż 260 kg - zakres temperatur pracy (dla chłodzenia) -15 ÷ +48°C - zakres temperatur pracy (dla grzania) -25 ÷ +43°C - zakres temperatur pracy (CWU) -25 ÷ +43°C - czynnik chłodniczy R290 | 2 |
| 2 | Rpc | Zawór trójdrogowy, przełączający DN65, PN10 + siłownik elektryczny ~230 V | 1 |
| 3 | Rg | Zawór trójdrogowy, mieszający kv=4,0, PN10 + siłownik elektryczny ~230 V | 1 |
| 4 | ZB(g) | Zbiornik buforowy o pojemności 1000 dm3 | 1 |
| 5 | ZB( c) | Zbiornik buforowy o pojemności 1000 dm3 | 1 |
| 6 | Ppc | Pompa obiegowa, elektroniczna V=4,5 m3/h, H=3,4 mH2O, ~230 V | 1 |
| 7 | Pc | Pompa obiegowa, elektroniczna V=7,8 m3/h, H=5,4 mH2O, ~230 V | 1 |
| 8 | Pk | Pompa obiegowa, elektroniczna V=4,8 m3/h, H=3,5 mH2O, ~230 V | 1 |
| 9 | Pg | Pompa obiegowa, elektroniczna V=1,2 m3/h, H=4,3 mH2O, ~230 V | 1 |
| 10 | Pct(1) | Pompa obiegowa, elektroniczna V=2,1 m3/h, H=2,9 mH2O, ~230 V | 1 |
| 11 | Pct(2) | Pompa obiegowa, elektroniczna V=2,3 m3/h, H=3,3 mH2O, ~230 V | 1 |
| 12 | Wct | Wymiennik ciepła woda/glikol, 24 kW, 60/50°C – 50/40°C dPmax = 10 kPa | 1 |
| 13 | NWco | Naczynie wzbiorcze, przeponowe o poj. 300 dm3, PN6 | 1 |
| 14 | NWct | Naczynie wzbiorcze, przeponowe o poj. 35 dm3, PN6 (glikol) | 1 |
| 15 | NWch | Naczynie wzbiorcze, przeponowe o poj. 50 dm3, PN6 | 1 |
| 16 | SH | Sprzęgło hydrauliczne DN125/65 | 1 |
| 17 | OD | Odmulacz DN65, PN6 | 1 |

ZB… – zawór bezpieczeństwa nastawa 3 bar

Z, ZK – zawór odcinajacy PN6, Tmax=100°C

ZZ – zawór zworny PN6, Tmax=100°C

T… – termometr tarczowy 0÷100°C, średnica min. 80 mm

M… – manometr tarczowy 0÷0,6 MPa, średnica min. 80 mm

Uwaga: W I etapie pomieszczenie kotłowni należy wyposażyć w półstałe urządzenie gaśnicze, które należy wyprowadzić na ścianę zewnętrzną. Po wybudowaniu II etapu króciec należy wyprowadzić na ścianę zewnętrzną wybudowaną w II etapie.