PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH

im. Ignacego Mościckiego
w CIECHANOWIE

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów

____________________________________________________________________________

KAI.260.10.2025                                		                              Załącznik nr 1a do SWZ

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

,,Zakup, dostawa, montaż i serwisowanie wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w budynku dydaktycznym WNoZiNS przy ul. Wojska Polskiego 51

w Ciechanowie”

| Lp. | Wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| Centrala wentylacyjna |  |  |
| 1. | Nazwa urządzenia (model, typ) |  |
| 2. | Wydajność powietrza: nie mniej niż 1500 m³/h.- dla optymalnej pracy przy 70%maksymalnej wydajności |  |
| 3. | Spręż dyspozycyjny min. 300 Pa |  |
| 4. | Filtry minimum klasy F7 |  |
| 5. | Wymiennik ciepła: przeciwprądowy lub krzyżowy entalpiczny: - Typ: wymiennik krzyżowy entalpiczny (odzysk wilgoci). - Stopień odzysku wilgotności: ≥ 50%. - Sprawność temperaturowa odzysku ciepła: ≥ 75%. |  |
| 6. | Centrala wentylacyjna wyposażona nagrzewnicę wodną (czynnik glikol etylenowy 30%) o mocy minimum 1,5 kW |  |
| 7. | Wbudowana automatyka z panelem sterującym. |  |
| 8. | Wentylatory nawiewny i wywiewny z silnikami EC (elektronicznie komutowanymi) z płynną regulacją wydajności (0–100%) oraz zabezpieczeniem przeciążeniowym i temperaturowym. |  |
| 9. | Poziom mocy akustycznej emitowany przez obudowę (LWA) max. 50,0 dB(A) w odległości 1 m. |  |
| 10. | Spręż dyspozycyjny min. 300 Pa |  |
| 11. | Maksymalna masa centrali 900 kg |  |
| Klimatyzacja bytowa |  |  |
| 1. | Nazwa urządzenia (w tym model, typ jednostki zewnętrznej i wewnętrznej) |  |
| 2. | Jednostka zewnętrzna VRF o mocy chłodniczej nie mniejszej niż 33,5 kW oraz mocy grzewczej nie mniejszej niż 37,5 kW |  |
| 3. | Czynnik chłodniczy: R410A lub R32 |  |
| 4. | Poziom ciśnienia akustycznego: nie wyższy niż 62 dB(A) w odległości 1 m. |  |
| 5. | Zakres temperatury pracy: - Chłodzenie: od -5°C do +48°C. - Ogrzewanie: od -20°C do +15,5°C. |  |
| 6. | Współczynniki efektywności energetycznej: - EER: nie mniejszy niż 3,85. - SEER: nie mniejszy niż 7,22. - COP: nie mniejszy niż 4,0. - SCOP: nie mniejszy niż 4,2. |  |
| 7. | Każda z dziewięciu jednostek wewnętrznych kasetonowych o wydajności chłodniczej w zakresie od 4 kW do 7,0 kW oraz wydajności grzewczej w zakresie od 4,5 kW do 8,0 kW |  |
| 8. | Poziom hałasu jednostki wewnętrznej: nie wyższy niż 45 dB(A). |  |