PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH

im. Ignacego Mościckiego 
w CIECHANOWIE

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
________________________________________________________________________

KAI.260.5.2026                                                                               Ciechanów 17.02.2026 r.

Do Wszystkich Wykonawców

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy umowy o dofinansowanie Projektu: Równość w Akademii - PANS Ciechanów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Zakup, dostawa, montaż i serwisowanie dźwigu osobowego dla Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie”.

Ogłoszenie 2026/BZP 00098766/01 z dnia 6 lutego 2026 r.

W związku ze złożonym pytaniem od Wykonawcy dotyczącym postępowania KAI.260.5.2026 Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie odpowiada:

Pytanie 1:

Zamawiający wymaga montażu dźwigu o nośności 1000 kg / 13 osób w szybie o wymiarach (szer./gł.) 2600mm/2600mm. W szybie o podanych wymiarach zmieści się większa kabina o udźwigu 2000 kg / 26 osób. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga montażu największej, możliwej do montażu, kabiny. Ze względu na wymiary szybu Wykonawcy mogą zaproponować różne wymiary kabiny, co prowadzi do sytuacji, w której oferty nie będą porównywalne z uwagi na rozbieżne parametry nowego urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający podtrzymuje zapisy dokumentacji i wyjaśnia, że określone w opisie przedmiotu zamówienia parametry dźwigu (1000 kg / 13 osób) stanowią parametry minimalne, jakie musi spełniać oferowane urządzenie.

Zamawiający ma prawo określić minimalne wymagania techniczne adekwatne do swoich potrzeb funkcjonalnych, organizacyjnych oraz budżetowych. Wskazane parametry wynikają z rzeczywistego zapotrzebowania obiektu i są wystarczające do zapewnienia jego prawidłowego użytkowania.

Jednocześnie Zamawiający nie wymaga montażu największej możliwej kabiny mieszczącej się w istniejącym szybie. Decyzja dotycząca doboru konkretnego rozwiązania technicznego (w tym wymiarów kabiny w granicach szybu oraz ewentualnego zwiększenia udźwigu ponad wymagane minimum) pozostaje po stronie Wykonawcy, przy czym oferowane urządzenie musi spełniać co najmniej wymagania minimalne określone w dokumentacji postępowania.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dysponuje Scenariuszem Pożarowym? Prosimy o doprecyzowanie wymagań w zakresie pożarowym:

- czy centrala pożarowa, automatyka, system wizualizacji jest przystosowany do wpięcia dźwigów w system pożarowy celem uruchomienia zjazdu pożarowego zgodnego z PN EN 81-73?

- czy przy sprowadzaniu dźwigu na parter w przypadku wystąpienia pożaru, zjazd taki ma być realizowany przy użyciu zasilania budynku, czy też dźwig należy wyposażyć z ponadstandardowy system UPS gwarantujący dojazd kabiny na przystanek ewakuacyjny przy własnym zasilaniu?

- prosimy o określenie odległości centrali pożarowej od zakładanego miejsca montażu szafy sterowej nowego dźwigu.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający dysponuje  Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu. Wymagania w zakresie współpracy urządzeń z systemem sygnalizacji pożaru należy realizować zgodnie z jego zapisami oraz obowiązującymi przepisami i normami, w szczególności zgodnie z PN-EN 81-73.

Centrala pożarowa oraz system automatyki obiektu są przystosowane do przekazania sygnału

pożarowego umożliwiającego realizację funkcji zjazdu pożarowego dźwigu. Istniejący system

SSP należy rozbudować o odpowiedni moduł kontrolno-sterujący wraz z okablowaniem.

Wszelkie prace dotyczące systemu SSP należy ustalić z firmą konserwującą system.

Zjazd dźwigu na przystanek ewakuacyjny w przypadku sygnału pożarowego ma być realizowany z wykorzystaniem systemu podtrzymania zasilania UPS.

Centrala pożarowa zlokalizowana jest w budynku Uczelni, przy wjeździe na teren uczelni od strony ul. Narutowicza w Ciechanowie.

Szczegółowa odległość od planowanego miejsca montażu szafy sterowej nowego dźwigu powinna zostać zweryfikowana przez Wykonawcę na etapie wizji lokalnej.

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zastosowania w oferowanym urządzeniu podzespołów ogólnodostępnych, niewyposażonych w rozwiązania dedykowane, nieobjętych patentami ani innymi ograniczeniami producenta, które uniemożliwiałyby ich serwisowanie przez podmioty niezależne.

Zastosowanie ogólnodostępnych komponentów ma istotne znaczenie z punktu widzenia zapewnienia szerokiego dostępu do usług konserwacyjnych po upływie okresu gwarancji oraz ograniczenia kosztów eksploatacyjnych w całym okresie użytkowania urządzenia. Jednocześnie rozwiązanie to zwiększa konkurencyjność na etapie późniejszej eksploatacji, co wpisuje się w zasadę racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi. Prosimy o jednoznaczne stanowisko Zamawiającego w tej kwestii.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w oferowanym urządzeniu podzespołów ogólnodostępnych, niewyposażonych w rozwiązania dedykowane, nieobjętych patentami ani innymi ograniczeniami producenta, które uniemożliwiałyby ich serwisowanie przez podmioty niezależne.

Zamawiający podkreśla, że urządzenia nie mogą być objęte ograniczeniami prawnymi lub technicznymi, które uniemożliwiałyby jego eksploatację lub serwisowanie zgodnie z przepisami prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pytanie 4:

Zamawiający wymaga wykonania kabiny ze stali nierdzewnej. Prosimy o potwierdzenie, że wymaga się wykonania ze stali nierdzewnej austenitycznej (AISI 201 lub 304) – W odróżnieniu od stali ferrytycznych, blacha austenityczna wykazuje wyższą odporność na korozję oraz na środki czystości.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający wyjaśnia, że w dokumentacji postępowania wskazano wymóg wykonania kabiny ze stali nierdzewnej, jednak bez określania szczegółowego gatunku materiału.

Zamawiający nie narzuca konkretnego typu stali (np. AISI 201 lub 304), natomiast wymaga, aby zastosowany materiał zapewniał odpowiednią trwałość, odporność na korozję oraz odporność na środki czystości stosowane w obiekcie, adekwatnie do warunków jego użytkowania.

Pytanie 5:

Dzień dobry, zgodnie z SWZ do oferty należy załączyć: c) Przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z pkt 8 Rozdział IX SWZ na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w OPZ - załącznik nr 10 do SWZ, 8. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanej dostawy z wymaganiami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia –stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ: a) Kopii deklaracji zgodności CE na oferowany dźwig. b) Dokumenty dotyczące oferowanych materiałów i urządzeń : karty techniczne, karty katalogowe producenta, wymagane przepisami prawa certyfikaty, inne dokumenty, opisujące techniczne parametry zaoferowanych materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz inne dokumenty dotyczące norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że spełniają one wymagania i parametry określone przez Zamawiającego w SWZ i jej załącznikach – będą one stanowić załączniki do oferty – w przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń. c) Równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy lub roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia –stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ. Informujemy, że dźwigi podlegają ocenie zgodności po zamontowaniu ich w budynku. Po ocenie zgodności wystawiany jest przez Jednostkę Notyfikowaną certyfikat kontroli końcowej i dopiero na podstawie tego certyfikatu producent może wystawić deklarację zgodności CE. W związku z powyższym nie ma możliwości przedstawienia deklaracji zgodności CE na ofertowany dźwig. Proszę o usunięcie tego punktu z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z SWZ wymogu złożenia wraz z ofertą kopii deklaracji zgodności CE na oferowany dźwig.

Jednocześnie Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia deklaracji zgodności CE dla zamontowanego dźwigu najpóźniej 2 dni robocze przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia oraz projektu umowy – załącznik nr 5 do SWZ.

Z up. Kierownika Zamawiającego

Kanclerz PANS im. Ignacego Mościckiego

/-/ mgr inż. Piotr Wójcik